## Канальные конвекторы FC
[30 empty] | Температура входящей воды, °C | 80
[30 empty] | Температура выходящей воды, °C | 60
[30 empty] | Температура помещения, °C | 18
[30 empty] | ∆T, °C | 52
[12 empty] | Тепловая мощность канальных конвекторов FC c натуральной конвекцией, Вт | [17 empty] | Необходимая тепл. мощность, Вт | 1600
[30 empty] | Погрешность + | 5% | 1680
[30 empty] | Погрешность - |  | 1600
[30 empty] | Максимальная длина, см | 500
Ширина, см | Высота, см | Длина, см
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
22 | 9 | 188.8447 | 221.8595 | 254.8743 | 287.8891 | 320.9039 | 353.9187 | 386.9336 | 419.9484 | 452.9632 | 485.978 | 518.9928 | 552.0076 | 585.0224 | 618.0372 | 651.052 | 684.0668 | 717.0816 | 750.0964 | 783.1113 | 816.1261 | 849.1409 | 882.1557 | 915.1705 | 981.2001 | 1047.2297 | 1113.2593 | 1179.289 | 1245.3186 | 1311.3482 | 1377.3778 | 1443.4074 | 1509.437 | 1575.4666
| 15 | 271.7796 | 319.7972 | 367.8148 | 415.8324 | 463.85 | 511.8676 | 559.8852 | 607.9028 | 655.9204 | 703.938 | 751.9556 | 799.9731 | 847.9907 | 896.0083 | 944.0259 | 992.0435 | 1040.0611 | 1088.0787 | 1136.0963 | 1184.1139 | 1232.1315 | 1280.1491 | 1328.1667 | 1424.2019 | 1520.2371 | 1616.2723 | 1712.3075 | 1808.3427 | 1904.3779 | 2000.413 | 2096.4482 | 2192.4834 | 2288.5186
32 | 9 | 255.7382 | 304.2653 | 352.7925 | 401.3197 | 449.8468 | 498.374 | 546.9012 | 595.4283 | 643.9555 | 692.4826 | 741.0098 | 789.537 | 838.0641 | 886.5913 | 935.1185 | 983.6456 | 1032.1728 | 1080.7 | 1129.2271 | 1177.7543 | 1226.2815 | 1274.8086 | 1323.3358 | 1420.3901 | 1517.4445 | 1614.4988 | 1711.5531 | 1808.6074 | 1905.6618 | 2002.7161 | 2099.7704 | 2196.8248 | 2293.8791
| 11 | 266.507 | 316.6966 | 366.8863 | 417.0759 | 467.2655 | 517.4552 | 567.6448 | 617.8344 | 668.0241 | 718.2137 | 768.4034 | 818.593 | 868.7826 | 918.9723 | 969.1619 | 1019.3516 | 1069.5412 | 1119.7308 | 1169.9205 | 1220.1101 | 1270.2997 | 1320.4894 | 1370.679 | 1471.0583 | 1571.4376 | 1671.8169 | 1772.1961 | 1872.5754 | 1972.9547 | 2073.334 | 2173.7132 | 2274.0925 | 2374.4718
| 15 | 405.3984 | 476.7714 | 548.1443 | 619.5173 | 690.8903 | 762.2632 | 833.6362 | 905.0091 | 976.3821 | 1047.7551 | 1119.128 | 1190.501 | 1261.874 | 1333.2469 | 1404.6199 | 1475.9928 | 1547.3658 | 1618.7388 | 1690.1117 | 1761.4847 | 1832.8576 | 1904.2306 | 1975.6036 | 2118.3495 | 2261.0954 | 2403.8413 | 2546.5873 | 2689.3332 | 2832.0791 | 2974.825 | 3117.5709 | 3260.3169 | 3403.0628
| 30 | 597.8998 | 702.7945 | 807.6891 | 912.5838 | 1017.4785 | 1122.3732 | 1227.2679 | 1332.1626 | 1437.0573 | 1541.952 | 1646.8467 | 1751.7414 | 1856.6361 | 1961.5308 | 2066.4255 | 2171.3202 | 2276.2149 | 2381.1096 | 2486.0043 | 2590.899 | 2695.7937 | 2800.6883 | 2905.583 | 3115.3724 | 3325.1618 | 3534.9512 | 3744.7406 | 3954.53 | 4164.3194 | 4374.1088 | 4583.8982 | 4793.6875 | 5003.4769
| 45 | 773.3767 | 907.8769 | 1042.3772 | 1176.8775 | 1311.3778 | 1445.8781 | 1580.3784 | 1714.8787 | 1849.379 | 1983.8792 | 2118.3795 | 2252.8798 | 2387.3801 | 2521.8804 | 2656.3807 | 2790.881 | 2925.3813 | 3059.8815 | 3194.3818 | 3328.8821 | 3463.3824 | 3597.8827 | 3732.383 | 4001.3836 | 4270.3841 | 4539.3847 | 4808.3853 | 5077.3859 | 5346.3864 | 5615.387 | 5884.3876 | 6153.3882 | 6422.3887
42 | 9 | 308.0304 | 361.6009 | 415.1714 | 468.7419 | 522.3124 | 575.8829 | 629.4534 | 683.0239 | 736.5944 | 790.1649 | 843.7354 | 897.3059 | 950.8764 | 1004.4469 | 1058.0174 | 1111.5879 | 1165.1584 | 1218.7289 | 1272.2994 | 1325.8699 | 1379.4404 | 1433.0109 | 1486.5814 | 1593.7224 | 1700.8634 | 1808.0044 | 1915.1454 | 2022.2864 | 2129.4274 | 2236.5684 | 2343.7094 | 2450.8504 | 2557.9914
| 11 | 373.4883 | 439.0126 | 504.5369 | 570.0612 | 635.5854 | 701.1097 | 766.634 | 832.1582 | 897.6825 | 963.2068 | 1028.7311 | 1094.2553 | 1159.7796 | 1225.3039 | 1290.8281 | 1356.3524 | 1421.8767 | 1487.401 | 1552.9252 | 1618.4495 | 1683.9738 | 1749.498 | 1815.0223 | 1946.0709 | 2077.1194 | 2208.1679 | 2339.2165 | 2470.265 | 2601.3136 | 2732.3621 | 2863.4106 | 2994.4592 | 3125.5077
| 15 | 527.1043 | 619.9044 | 712.7044 | 805.5045 | 898.3046 | 991.1046 | 1083.9047 | 1176.7047 | 1269.5048 | 1362.3048 | 1455.1049 | 1547.905 | 1640.705 | 1733.5051 | 1826.3051 | 1919.1052 | 2011.9052 | 2104.7053 | 2197.5054 | 2290.3054 | 2383.1055 | 2475.9055 | 2568.7056 | 2754.3057 | 2939.9058 | 3125.5059 | 3311.106 | 3496.7062 | 3682.3063 | 3867.9064 | 4053.5065 | 4239.1066 | 4424.7067
| 30 | 779.0143 | 915.6835 | 1052.3526 | 1189.0218 | 1325.691 | 1462.3602 | 1599.0293 | 1735.6985 | 1872.3677 | 2009.0369 | 2145.706 | 2282.3752 | 2419.0444 | 2555.7136 | 2692.3827 | 2829.0519 | 2965.7211 | 3102.3903 | 3239.0594 | 3375.7286 | 3512.3978 | 3649.067 | 3785.7361 | 4059.0745 | 4332.4128 | 4605.7512 | 4879.0895 | 5152.4279 | 5425.7662 | 5699.1046 | 5972.4429 | 6245.7813 | 6519.1196
| 45 | 925.424 | 1087.779 | 1250.1341 | 1412.4892 | 1574.8443 | 1737.1994 | 1899.5545 | 2061.9095 | 2224.2646 | 2386.6197 | 2548.9748 | 2711.3299 | 2873.685 | 3036.04 | 3198.3951 | 3360.7502 | 3523.1053 | 3685.4604 | 3847.8154 | 4010.1705 | 4172.5256 | 4334.8807 | 4497.2358 | 4821.9459 | 5146.6561 | 5471.3663 | 5796.0764 | 6120.7866 | 6445.4968 | 6770.2069 | 7094.9171 | 7419.6272 | 7744.3374
Данные в таблице приведены на основании результатов испытаний независимой аккредитированой лаборатории по Европейской норме EN16430
Senos galios, kurias matavom patys savo stendu. Galiojo iki 2018-06-05 | [33 empty] | 2017-03-15
Plotis, cm | Aukštis, cm | Ilgis, cm
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
22 | 9 | 168.7672 | 203.927 | 239.0869 | 274.2467 | 309.4065 | 344.5664 | 379.7262 | 414.886 | 450.0459 | 485.2057 | 520.3655 | 555.5254 | 590.6852 | 625.8451 | 661.0049 | 696.1647 | 731.3246 | 766.4844 | 801.6442 | 836.8041 | 871.9639 | 907.1237 | 942.2836 | 1012.6032 | 1082.9229 | 1153.2426 | 1223.5622 | 1293.8819 | 1364.2016 | 1434.5212 | 1504.8409 | 1575.1606 | 1645.4803
| 15 | 266.081 | 317.7472 | 369.4134 | 421.0796 | 472.7459 | 524.4121 | 576.0783 | 627.7445 | 679.4107 | 731.0769 | 782.7432 | 834.4094 | 886.0756 | 937.7418 | 989.408 | 1041.0742 | 1092.7404 | 1144.4067 | 1196.0729 | 1247.7391 | 1299.4053 | 1351.0715 | 1402.7377 | 1506.0702 | 1609.4026 | 1712.735 | 1816.0674 | 1919.3999 | 2022.7323 | 2126.0647 | 2229.3972 | 2332.7296 | 2436.062
32 | 9 | 222.4905 | 268.8427 | 315.1948 | 361.547 | 407.8992 | 454.2514 | 500.6036 | 546.9557 | 593.3079 | 639.6601 | 686.0123 | 732.3645 | 778.7166 | 825.0688 | 871.421 | 917.7732 | 964.1254 | 1010.4775 | 1056.8297 | 1103.1819 | 1149.5341 | 1195.8863 | 1242.2385 | 1334.9428 | 1427.6472 | 1520.3515 | 1613.0559 | 1705.7603 | 1798.4646 | 1891.169 | 1983.8734 | 2076.5777 | 2169.2821
| 11 | 262.0332 | 316.6234 | 371.2137 | 425.8039 | 480.3942 | 534.9844 | 589.5747 | 644.1649 | 698.7552 | 753.3454 | 807.9357 | 862.5259 | 917.1162 | 971.7064 | 1026.2967 | 1080.8869 | 1135.4772 | 1190.0674 | 1244.6577 | 1299.2479 | 1353.8382 | 1408.4284 | 1463.0186 | 1572.1991 | 1681.3796 | 1790.5601 | 1899.7406 | 2008.9211 | 2118.1016 | 2227.2821 | 2336.4626 | 2445.6431 | 2554.8236
| 15 | 427.3028 | 510.2742 | 593.2456 | 676.2171 | 759.1885 | 842.1599 | 925.1313 | 1008.1027 | 1091.0742 | 1174.0456 | 1257.017 | 1339.9884 | 1422.9598 | 1505.9312 | 1588.9027 | 1671.8741 | 1754.8455 | 1837.8169 | 1920.7883 | 2003.7598 | 2086.7312 | 2169.7026 | 2252.674 | 2418.6168 | 2584.5597 | 2750.5025 | 2916.4454 | 3082.3882 | 3248.331 | 3414.2739 | 3580.2167 | 3746.1595 | 3912.1024
| 30 | 486.0735 | 582.6514 | 679.2293 | 775.8072 | 872.3851 | 968.9631 | 1065.541 | 1162.1189 | 1258.6968 | 1354.2134 | 1450.7913 | 1547.3693 | 1643.9472 | 1740.5251 | 1837.103 | 1933.6809 | 2030.2588 | 2126.8368 | 2223.4147 | 2319.9926 | 2416.5705 | 2513.1484 | 2609.7263 | 2802.8822 | 2996.038 | 3189.1938 | 3382.3497 | 3575.5055 | 3767.6 | 3960.7559 | 4153.9117 | 4347.0675 | 4540.2234
| 45 | 852.2205 | 1020.9665 | 1190.7739 | 1359.5199 | 1529.3272 | 1698.0733 | 1866.8193 | 2036.6266 | 2205.3726 | 2375.18 | 2543.926 | 2713.7333 | 2882.4794 | 3052.2867 | 3221.0327 | 3390.84 | 3559.5861 | 3729.3934 | 3898.1394 | 4067.9468 | 4236.6928 | 4406.5001 | 4575.2461 | 4913.7995 | 5252.3528 | 5590.9062 | 5929.4596 | 6268.0129 | 6606.5663 | 6945.1196 | 7283.673 | 7621.165 | 7959.7184
42 | 9 | 330.5697 | 394.758 | 458.9463 | 523.1346 | 587.3229 | 651.5112 | 715.6995 | 779.8878 | 844.0761 | 908.2644 | 972.4527 | 1036.641 | 1100.8293 | 1165.0176 | 1229.2059 | 1293.3942 | 1357.5825 | 1421.7708 | 1485.9591 | 1550.1474 | 1614.3356 | 1678.5239 | 1742.7122 | 1871.0888 | 1999.4654 | 2127.842 | 2256.2186 | 2384.5952 | 2512.9718 | 2641.3484 | 2769.725 | 2898.1016 | 3026.4782
| 11 | 395.0584 | 471.7688 | 548.4792 | 625.1896 | 701.9 | 778.6103 | 855.3207 | 932.0311 | 1008.7415 | 1085.4518 | 1162.1622 | 1238.8726 | 1315.583 | 1392.2934 | 1469.0037 | 1545.7141 | 1622.4245 | 1699.1349 | 1775.8452 | 1852.5556 | 1929.266 | 2005.9764 | 2082.6868 | 2236.1075 | 2389.5283 | 2542.949 | 2696.3698 | 2849.7905 | 3003.2113 | 3156.632 | 3310.0528 | 3463.4736 | 3616.8943
| 15 | 504.061 | 609.0737 | 714.0864 | 819.0991 | 924.1118 | 1029.1246 | 1134.1373 | 1239.15 | 1344.1627 | 1449.1754 | 1554.1881 | 1659.2008 | 1764.2135 | 1869.2262 | 1974.2389 | 2079.2517 | 2184.2644 | 2289.2771 | 2394.2898 | 2499.3025 | 2604.3152 | 2709.3279 | 2814.3406 | 3024.366 | 3234.3915 | 3444.4169 | 3654.4423 | 3864.4677 | 4074.4931 | 4284.5186 | 4494.544 | 4704.5694 | 4914.5948
| 30 | 852.2205 | 1020.9665 | 1190.7739 | 1359.5199 | 1529.3272 | 1698.0733 | 1866.8193 | 2036.6266 | 2205.3726 | 2375.18 | 2543.926 | 2713.7333 | 2882.4794 | 3052.2867 | 3221.0327 | 3390.84 | 3559.5861 | 3729.3934 | 3898.1394 | 4067.9468 | 4236.6928 | 4406.5001 | 4575.2461 | 4913.7995 | 5252.3528 | 5590.9062 | 5929.4596 | 6268.0129 | 6606.5663 | 6945.1196 | 7283.673 | 7621.165 | 7959.7184
| 45 | 1184.4061 | 1418.9525 | 1654.5601 | 1890.1678 | 2124.7142 | 2360.3218 | 2595.9295 | 2830.4759 | 3066.0835 | 3301.6912 | 3536.2376 | 3771.8452 | 4007.4529 | 4241.9993 | 4477.6069 | 4713.2146 | 4947.761 | 5183.3686 | 5418.9763 | 5653.5227 | 5889.1303 | 6124.738 | 6359.2844 | 6830.4997 | 7300.6537 | 7770.8077 | 8240.9618 | 8712.1771 | 9182.3311 | 9652.4852 | 10123.7005 | 10593.8545 | 11064.0086
Skirtumas: naujos galios (nuo 2018-06-05) vs. senos galios (iki 2018-06-05)
Plotis, cm | Aukštis, cm | Ilgis, cm
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
22 | 9 | 11.9% | 8.794% | 6.603% | 4.975% | 3.716% | 2.714% | 1.898% | 1.22% | 0.6482% | 0.1592% | -0.2638% | -0.6332% | -0.9587% | -1.248% | -1.506% | -1.738% | -1.948% | -2.138% | -2.312% | -2.471% | -2.617% | -2.752% | -2.877% | -3.101% | -3.296% | -3.467% | -3.618% | -3.753% | -3.874% | -3.983% | -4.082% | -4.172% | -4.255%
| 15 | 2.142% | 0.6452% | -0.4328% | -1.246% | -1.882% | -2.392% | -2.811% | -3.161% | -3.457% | -3.712% | -3.933% | -4.127% | -4.298% | -4.45% | -4.587% | -4.71% | -4.821% | -4.922% | -5.014% | -5.099% | -5.177% | -5.249% | -5.316% | -5.436% | -5.54% | -5.632% | -5.713% | -5.786% | -5.851% | -5.91% | -5.963% | -6.012% | -6.057%
32 | 9 | 14.94% | 13.18% | 11.93% | 11% | 10.28% | 9.713% | 9.248% | 8.862% | 8.536% | 8.258% | 8.017% | 7.807% | 7.621% | 7.457% | 7.31% | 7.177% | 7.058% | 6.949% | 6.85% | 6.76% | 6.676% | 6.599% | 6.528% | 6.401% | 6.29% | 6.192% | 6.106% | 6.029% | 5.96% | 5.898% | 5.842% | 5.791% | 5.744%
| 11 | 1.707% | 0.02311% | -1.166% | -2.05% | -2.733% | -3.277% | -3.72% | -4.088% | -4.398% | -4.663% | -4.893% | -5.094% | -5.27% | -5.427% | -5.567% | -5.693% | -5.807% | -5.91% | -6.005% | -6.091% | -6.17% | -6.244% | -6.312% | -6.433% | -6.539% | -6.632% | -6.714% | -6.787% | -6.853% | -6.912% | -6.966% | -7.015% | -7.059%
| 15 | -5.126% | -6.566% | -7.602% | -8.385% | -8.996% | -9.487% | -9.89% | -10.23% | -10.51% | -10.76% | -10.97% | -11.16% | -11.32% | -11.47% | -11.6% | -11.72% | -11.82% | -11.92% | -12.01% | -12.09% | -12.17% | -12.24% | -12.3% | -12.41% | -12.52% | -12.6% | -12.68% | -12.75% | -12.81% | -12.87% | -12.92% | -12.97% | -13.01%
| 30 | 23.01% | 20.62% | 18.91% | 17.63% | 16.63% | 15.83% | 15.18% | 14.63% | 14.17% | 13.86% | 13.51% | 13.21% | 12.94% | 12.7% | 12.48% | 12.29% | 12.11% | 11.96% | 11.81% | 11.68% | 11.55% | 11.44% | 11.34% | 11.15% | 10.99% | 10.84% | 10.71% | 10.6% | 10.53% | 10.44% | 10.35% | 10.27% | 10.2%
| 45 | -9.252% | -11.08% | -12.46% | -13.43% | -14.25% | -14.85% | -15.34% | -15.8% | -16.14% | -16.47% | -16.73% | -16.98% | -17.18% | -17.38% | -17.53% | -17.69% | -17.82% | -17.95% | -18.05% | -18.17% | -18.25% | -18.35% | -18.42% | -18.57% | -18.7% | -18.81% | -18.91% | -19% | -19.07% | -19.15% | -19.21% | -19.26% | -19.31%
42 | 9 | -6.818% | -8.399% | -9.538% | -10.4% | -11.07% | -11.61% | -12.05% | -12.42% | -12.73% | -13% | -13.24% | -13.44% | -13.62% | -13.78% | -13.93% | -14.06% | -14.17% | -14.28% | -14.38% | -14.47% | -14.55% | -14.63% | -14.7% | -14.82% | -14.93% | -15.03% | -15.12% | -15.19% | -15.26% | -15.32% | -15.38% | -15.43% | -15.48%
| 11 | -5.46% | -6.943% | -8.012% | -8.818% | -9.448% | -9.954% | -10.37% | -10.72% | -11.01% | -11.26% | -11.48% | -11.67% | -11.84% | -11.99% | -12.13% | -12.25% | -12.36% | -12.46% | -12.55% | -12.64% | -12.71% | -12.79% | -12.85% | -12.97% | -13.07% | -13.17% | -13.25% | -13.32% | -13.38% | -13.44% | -13.49% | -13.54% | -13.59%
| 15 | 4.572% | 1.778% | -0.1935% | -1.66% | -2.793% | -3.694% | -4.429% | -5.039% | -5.554% | -5.994% | -6.375% | -6.708% | -7.001% | -7.261% | -7.493% | -7.702% | -7.891% | -8.062% | -8.219% | -8.362% | -8.494% | -8.616% | -8.728% | -8.929% | -9.105% | -9.259% | -9.395% | -9.516% | -9.625% | -9.724% | -9.813% | -9.894% | -9.968%
| 30 | -8.59% | -10.31% | -11.62% | -12.54% | -13.32% | -13.88% | -14.34% | -14.78% | -15.1% | -15.42% | -15.65% | -15.9% | -16.08% | -16.27% | -16.41% | -16.57% | -16.68% | -16.81% | -16.91% | -17.02% | -17.1% | -17.19% | -17.26% | -17.39% | -17.51% | -17.62% | -17.71% | -17.8% | -17.87% | -17.94% | -18% | -18.05% | -18.1%
| 45 | -21.87% | -23.34% | -24.44% | -25.27% | -25.88% | -26.4% | -26.83% | -27.15% | -27.46% | -27.72% | -27.92% | -28.12% | -28.29% | -28.43% | -28.57% | -28.7% | -28.79% | -28.9% | -28.99% | -29.07% | -29.15% | -29.22% | -29.28% | -29.41% | -29.5% | -29.59% | -29.67% | -29.74% | -29.81% | -29.86% | -29.92% | -29.96% | -30%
|  | -5.596% | -7.708%
Po plokšteliuotų ilgių korekcijų | [10 empty] | Heatest 2018-06-05 ataskaitos duomenys
Plotis, cm | Aukštis, cm | Band. ilgis | Plokšt. Ilgis | dL | Galia, W/50°C | W/m | W/cm | n |  |  | Plotis, cm | Aukštis, cm | Band. ilgis | Plokšt. Ilgis | dL | Galia, W/50°C | W/m | W/cm | n
22 | 9 | 240 | 217.2 | 22.8 | 681.3 | 313.674 | 3.1367 | 1.3051 |  |  | 22 | 9 | 240 | 217.2 | 22.8 | 681.3 | 313.674 | 3.1367 | 1.3051
| 15 | 240 | 216.6 | 23.4 | 980.1 | 452.4931 | 4.5249 | 1.514 |  |  |  | 15 | 240 | 216.6 | 23.4 | 980.1 | 452.4931 | 4.5249 | 1.514
32 | 9 | 240 | 212.7 | 27.3 | 979.4 | 460.4607 | 4.6046 | 1.3381 |  |  | 32 | 9 | 240 | 212.7 | 27.3 | 979.4 | 460.4607 | 4.6046 | 1.3381
| 11 | 240 | 213.1 | 26.9 | 1011.5 | 474.6598 | 4.7466 | 1.4226 |  |  |  | 11 | 240 | 213.1 | 26.9 | 1011.5 | 474.6598 | 4.7466 | 1.4226
| 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1462.7 | 674.6771 | 6.7468 | 1.4347 |  |  |  | 15 | 240 | 215.8 | 24.2 | 1462.7 | 677.8035 | 6.778 | 1.4347
| 30 | 240 | 217 | 23 | 2153.4 | 992.3502 | 9.9235 | 1.4142 |  |  |  | 30 | 240 | 216 | 24 | 2153.4 | 996.9444 | 9.9694 | 1.4142
| 45 | 180 | 157.5 | 22.5 | 1998.5 | 1268.8889 | 12.6889 | 1.4853 |  |  |  | 45 | 180 | 151.5 | 28.5 | 1998.5 | 1319.1419 | 13.1914 | 1.4853
42 | 9 | 240 | 217.5 | 22.5 | 1104.1 | 507.6322 | 5.0763 | 1.3724 |  |  | 42 | 9 | 240 | 216.5 | 23.5 | 1104.1 | 509.9769 | 5.0998 | 1.3724
| 11 | 240 | 217 | 23 | 1345 | 619.8157 | 6.1982 | 1.4172 |  |  |  | 11 | 240 | 216 | 24 | 1345 | 622.6852 | 6.2269 | 1.4172
| 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1898.2 | 875.5535 | 8.7555 | 1.4833 |  |  |  | 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1898.2 | 875.5535 | 8.7555 | 1.4833
| 30 | 180 | 157 | 23 | 2031 | 1293.6306 | 12.9363 | 1.4008 |  |  |  | 30 | 180 | 152 | 28 | 2031 | 1336.1842 | 13.3618 | 1.4008
| 45 | 140 | 117 | 23 | 1795.9 | 1534.9573 | 15.3496 | 1.4307 |  |  |  | 45 | 140 | 111 | 29 | 1795.9 | 1617.9279 | 16.1793 | 1.4307
Senų galių bazinė lentelė (dT=50°C)
Plotis, cm | Aukštis, cm | Ilgis, cm
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
22 | 9 | 159.02 | 192.1491 | 225.2783 | 258.4074 | 291.5366 | 324.6657 | 357.7949 | 390.924 | 424.0532 | 457.1824 | 490.3115 | 523.4407 | 556.5698 | 589.699 | 622.8281 | 655.9573 | 689.0865 | 722.2156 | 755.3448 | 788.4739 | 821.6031 | 854.7322 | 887.8614 | 954.1197 | 1020.378 | 1086.6363 | 1152.8947 | 1219.153 | 1285.4113 | 1351.6696 | 1417.9279 | 1484.1862 | 1550.4445
| 15 | 250.7133 | 299.3955 | 348.0777 | 396.7599 | 445.4421 | 494.1243 | 542.8065 | 591.4887 | 640.1709 | 688.8531 | 737.5353 | 786.2175 | 834.8997 | 883.5819 | 932.2641 | 980.9463 | 1029.6285 | 1078.3107 | 1126.9929 | 1175.6752 | 1224.3574 | 1273.0396 | 1321.7218 | 1419.0862 | 1516.4506 | 1613.815 | 1711.1794 | 1808.5438 | 1905.9082 | 2003.2726 | 2100.637 | 2198.0014 | 2295.3658
32 | 9 | 209.6404 | 253.3155 | 296.9906 | 340.6656 | 384.3407 | 428.0158 | 471.6909 | 515.366 | 559.0411 | 602.7161 | 646.3912 | 690.0663 | 733.7414 | 777.4165 | 821.0916 | 864.7666 | 908.4417 | 952.1168 | 995.7919 | 1039.467 | 1083.142 | 1126.8171 | 1170.4922 | 1257.8424 | 1345.1925 | 1432.5427 | 1519.8929 | 1607.243 | 1694.5932 | 1781.9434 | 1869.2935 | 1956.6437 | 2043.9939
| 11 | 246.8993 | 298.3367 | 349.774 | 401.2114 | 452.6487 | 504.0861 | 555.5234 | 606.9608 | 658.3981 | 709.8355 | 761.2729 | 812.7102 | 864.1476 | 915.5849 | 967.0223 | 1018.4596 | 1069.897 | 1121.3343 | 1172.7717 | 1224.209 | 1275.6464 | 1327.0838 | 1378.5211 | 1481.3958 | 1584.2705 | 1687.1452 | 1790.0199 | 1892.8947 | 1995.7694 | 2098.6441 | 2201.5188 | 2304.3935 | 2407.2682
| 15 | 402.6237 | 480.803 | 558.9824 | 637.1617 | 715.3411 | 793.5204 | 871.6998 | 949.8791 | 1028.0585 | 1106.2379 | 1184.4172 | 1262.5966 | 1340.7759 | 1418.9553 | 1497.1346 | 1575.314 | 1653.4933 | 1731.6727 | 1809.852 | 1888.0314 | 1966.2107 | 2044.3901 | 2122.5694 | 2278.9282 | 2435.2869 | 2591.6456 | 2748.0043 | 2904.363 | 3060.7217 | 3217.0804 | 3373.4391 | 3529.7978 | 3686.1565
| 30 | 458 | 549 | 640 | 731 | 822 | 913 | 1004 | 1095 | 1186 | 1276 | 1367 | 1458 | 1549 | 1640 | 1731 | 1822 | 1913 | 2004 | 2095 | 2186 | 2277 | 2368 | 2459 | 2641 | 2823 | 3005 | 3187 | 3369 | 3550 | 3732 | 3914 | 4096 | 4278
| 45 | 803 | 962 | 1122 | 1281 | 1441 | 1600 | 1759 | 1919 | 2078 | 2238 | 2397 | 2557 | 2716 | 2876 | 3035 | 3195 | 3354 | 3514 | 3673 | 3833 | 3992 | 4152 | 4311 | 4630 | 4949 | 5268 | 5587 | 5906 | 6225 | 6544 | 6863 | 7181 | 7500
42 | 9 | 311.4775 | 371.9585 | 432.4396 | 492.9207 | 553.4017 | 613.8828 | 674.3638 | 734.8449 | 795.326 | 855.807 | 916.2881 | 976.7691 | 1037.2502 | 1097.7313 | 1158.2123 | 1218.6934 | 1279.1745 | 1339.6555 | 1400.1366 | 1460.6176 | 1521.0987 | 1581.5798 | 1642.0608 | 1763.023 | 1883.9851 | 2004.9472 | 2125.9093 | 2246.8714 | 2367.8336 | 2488.7957 | 2609.7578 | 2730.7199 | 2851.6821
| 11 | 372.2416 | 444.5215 | 516.8014 | 589.0814 | 661.3613 | 733.6412 | 805.9211 | 878.2011 | 950.481 | 1022.7609 | 1095.0408 | 1167.3208 | 1239.6007 | 1311.8806 | 1384.1605 | 1456.4404 | 1528.7204 | 1601.0003 | 1673.2802 | 1745.5601 | 1817.8401 | 1890.12 | 1962.3999 | 2106.9598 | 2251.5196 | 2396.0794 | 2540.6393 | 2685.1991 | 2829.759 | 2974.3188 | 3118.8787 | 3263.4385 | 3407.9984
| 15 | 474.9487 | 573.8963 | 672.8439 | 771.7916 | 870.7392 | 969.6868 | 1068.6345 | 1167.5821 | 1266.5298 | 1365.4774 | 1464.425 | 1563.3727 | 1662.3203 | 1761.2679 | 1860.2156 | 1959.1632 | 2058.1108 | 2157.0585 | 2256.0061 | 2354.9538 | 2453.9014 | 2552.849 | 2651.7967 | 2849.6919 | 3047.5872 | 3245.4825 | 3443.3778 | 3641.273 | 3839.1683 | 4037.0636 | 4234.9589 | 4432.8541 | 4630.7494
| 30 | 803 | 962 | 1122 | 1281 | 1441 | 1600 | 1759 | 1919 | 2078 | 2238 | 2397 | 2557 | 2716 | 2876 | 3035 | 3195 | 3354 | 3514 | 3673 | 3833 | 3992 | 4152 | 4311 | 4630 | 4949 | 5268 | 5587 | 5906 | 6225 | 6544 | 6863 | 7181 | 7500
| 45 | 1116 | 1337 | 1559 | 1781 | 2002 | 2224 | 2446 | 2667 | 2889 | 3111 | 3332 | 3554 | 3776 | 3997 | 4219 | 4441 | 4662 | 4884 | 5106 | 5327 | 5549 | 5771 | 5992 | 6436 | 6879 | 7322 | 7765 | 8209 | 8652 | 9095 | 9539 | 9982 | 10425
Senų galių koeficientai
dT, °C | Koef.
80 | 2.0887
79.5 | 2.0676
79 | 2.0465
78.5 | 2.0256
78 | 2.0048
77.5 | 1.9841
77 | 1.9635
76.5 | 1.943
76 | 1.9226
75.5 | 1.9023
75 | 1.882
74.5 | 1.8619
74 | 1.8419
73.5 | 1.822
73 | 1.8022
72.5 | 1.7825
72 | 1.7629
71.5 | 1.7434
71 | 1.724
70.5 | 1.7047
70 | 1.6855
69.5 | 1.6664
69 | 1.6474
68.5 | 1.6285
68 | 1.6097
67.5 | 1.591
67 | 1.5724
66.5 | 1.5539
66 | 1.5355
65.5 | 1.5172
65 | 1.499
64.5 | 1.4809
64 | 1.4629
63.5 | 1.445
63 | 1.4272
62.5 | 1.4095
62 | 1.392
61.5 | 1.3745
61 | 1.3571
60.5 | 1.3398
60 | 1.3226
59.5 | 1.3055
59 | 1.2885
58.5 | 1.2716
58 | 1.2549
57.5 | 1.2382
57 | 1.2216
56.5 | 1.2051
56 | 1.1887
55.5 | 1.1724
55 | 1.1563
54.5 | 1.1402
54 | 1.1242
53.5 | 1.1083
53 | 1.0925
52.5 | 1.0769
52 | 1.0613
51.5 | 1.0458
51 | 1.0304
50.5 | 1.0152
50 | 1
49.5 | 0.98493
49 | 0.96996
48.5 | 0.95509
48 | 0.94032
47.5 | 0.92565
47 | 0.91108
46.5 | 0.89661
46 | 0.88224
45.5 | 0.86798
45 | 0.85381
44.5 | 0.83975
44 | 0.82578
43.5 | 0.81192
43 | 0.79816
42.5 | 0.7845
42 | 0.77093
41.5 | 0.75747
41 | 0.74412
40.5 | 0.73086
40 | 0.7177
39.5 | 0.70464
39 | 0.69168
38.5 | 0.67883
38 | 0.66607
37.5 | 0.65342
37 | 0.64087
36.5 | 0.62841
36 | 0.61606
35.5 | 0.60381
35 | 0.59166
34.5 | 0.57961
34 | 0.56766
33.5 | 0.55581
33 | 0.54406
32.5 | 0.53242
32 | 0.52087
31.5 | 0.50942
31 | 0.49808
30.5 | 0.48684
30 | 0.47569
29.5 | 0.46465
29 | 0.45371
28.5 | 0.44287
28 | 0.43213
27.5 | 0.42149
27 | 0.41095
26.5 | 0.40051
26 | 0.39017
25.5 | 0.37994
25 | 0.3698
24.5 | 0.35976
24 | 0.34983
23.5 | 0.34
23 | 0.33026
22.5 | 0.32063
22 | 0.3111
21.5 | 0.30167
21 | 0.29234
20.5 | 0.28311
20 | 0.27398
19.5 | 0.26495
19 | 0.25603
18.5 | 0.2472
18 | 0.23847