## Напольные конвекторы SC
[24 empty] | Температура входящей воды, °C | 75
[24 empty] | Температура выходящей воды, °C | 65
[24 empty] | Температура помещения, °C | 20
[8 empty] | Тепловая мощность напольных конвекторов, Вт | [15 empty] | ∆T, °C | 50
[24 empty] | Необходимая тепл. мощность, Вт | 2000
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | Погрешность + | 5% | 2100
[24 empty] | Погрешность - | 0% | 2000
[24 empty] | Максимальная длина, см | 300
Ширина, см | Высота, см | Длина, см
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
15 | 8 | 178.3143 | 223.4571 | 268.6 | 313.7429 | 358.8857 | 404.0286 | 449.1714 | 494.3143 | 539.4571 | 584.6 | 629.7429 | 674.8857 | 720.0286 | 765.1714 | 810.3143 | 855.4571 | 900.6 | 945.7429 | 990.8857 | 1036.0286 | 1081.1714 | 1126.3143 | 1171.4571 | 1216.6
| 13 | 272.4538 | 341.4295 | 410.4051 | 479.3808 | 548.3564 | 617.3321 | 686.3077 | 755.2834 | 824.259 | 893.2347 | 962.2103 | 1031.186 | 1100.1616 | 1169.1373 | 1238.1129 | 1307.0886 | 1376.0642 | 1445.0399 | 1514.0155 | 1582.9912 | 1651.9668 | 1720.9425 | 1789.9181 | 1858.8938
| 18 | 324.4938 | 406.6441 | 488.7944 | 570.9448 | 653.0951 | 735.2454 | 817.3957 | 899.5461 | 981.6964 | 1063.8467 | 1145.997 | 1228.1474 | 1310.2977 | 1392.448 | 1474.5983 | 1556.7487 | 1638.899 | 1721.0493 | 1803.1996 | 1885.35 | 1967.5003 | 2049.6506 | 2131.8009 | 2213.9513
| 23 | 376.5337 | 471.8587 | 567.1838 | 662.5088 | 757.8338 | 853.1588 | 948.4837 | 1043.8087 | 1139.1337 | 1234.4588 | 1329.7838 | 1425.1087 | 1520.4337 | 1615.7587 | 1711.0838 | 1806.4088 | 1901.7338 | 1997.0587 | 2092.3837 | 2187.7087 | 2283.0338 | 2378.3588 | 2473.6837 | 2569.0087
20 | 8 | 267.4714 | 335.1857 | 402.9 | 470.6143 | 538.3286 | 606.0429 | 673.7571 | 741.4714 | 809.1857 | 876.9 | 944.6143 | 1012.3286 | 1080.0429 | 1147.7571 | 1215.4714 | 1283.1857 | 1350.9 | 1418.6143 | 1486.3286 | 1554.0429 | 1621.7571 | 1689.4714 | 1757.1857 | 1824.9
| 13 | 408.6807 | 512.1442 | 615.6077 | 719.0712 | 822.5346 | 925.9981 | 1029.4616 | 1132.9251 | 1236.3885 | 1339.852 | 1443.3155 | 1546.779 | 1650.2424 | 1753.7059 | 1857.1694 | 1960.6329 | 2064.0963 | 2167.5598 | 2271.0233 | 2374.4868 | 2477.9503 | 2581.4137 | 2684.8772 | 2788.3407
| 18 | 486.7407 | 609.9662 | 733.1917 | 856.4171 | 979.6426 | 1102.8681 | 1226.0936 | 1349.3191 | 1472.5446 | 1595.7701 | 1718.9956 | 1842.221 | 1965.4465 | 2088.672 | 2211.8975 | 2335.123 | 2458.3485 | 2581.574 | 2704.7995 | 2828.025 | 2951.2504 | 3074.4759 | 3197.7014 | 3320.9269
| 23 | 561.6715 | 703.8669 | 846.0622 | 988.2575 | 1130.4529 | 1272.6482 | 1414.8435 | 1557.0388 | 1699.2342 | 1841.4295 | 1983.6248 | 2125.8202 | 2268.0155 | 2410.2108 | 2552.4061 | 2694.6015 | 2836.7968 | 2978.9921 | 3121.1875 | 3263.3828 | 3405.5781 | 3547.7734 | 3689.9688 | 3832.1641
25 | 8 | 372.8187 | 467.2032 | 561.5877 | 655.9722 | 750.3567 | 844.7411 | 939.1256 | 1033.5101 | 1127.8946 | 1222.2791 | 1316.6636 | 1411.0481 | 1505.4325 | 1599.817 | 1694.2015 | 1788.586 | 1882.9705 | 1977.355 | 2071.7395 | 2166.1239 | 2260.5084 | 2354.8929 | 2449.2774 | 2543.6619
| 13 | 570.5924 | 715.0462 | 859.5 | 1003.9538 | 1148.4076 | 1292.8613 | 1437.3151 | 1581.7689 | 1726.2227 | 1870.6765 | 2015.1303 | 2159.584 | 2304.0378 | 2448.4916 | 2592.9454 | 2737.3992 | 2881.8529 | 3026.3067 | 3170.7605 | 3315.2143 | 3459.6681 | 3604.1218 | 3748.5756 | 3893.0294
| 18 | 658.7009 | 825.4606 | 992.2203 | 1158.98 | 1325.7398 | 1492.4995 | 1659.2592 | 1826.0189 | 1992.7786 | 2159.5384 | 2326.2981 | 2493.0578 | 2659.8175 | 2826.5772 | 2993.337 | 3160.0967 | 3326.8564 | 3493.6161 | 3660.3758 | 3827.1356 | 3993.8953 | 4160.655 | 4327.4147 | 4494.1744
| 23 | 746.8093 | 935.875 | 1124.9407 | 1314.0063 | 1503.072 | 1692.1376 | 1881.2033 | 2070.2689 | 2259.3346 | 2448.4003 | 2637.4659 | 2826.5316 | 3015.5972 | 3204.6629 | 3393.7285 | 3582.7942 | 3771.8598 | 3960.9255 | 4149.9912 | 4339.0568 | 4528.1225 | 4717.1881 | 4906.2538 | 5095.3194
Данные в таблице основаны на результатах испытаний согласно EN442 независимой аккредитованной лабораторией
Plotis, cm | Aukštis, cm | Длина, см 60: Ilgis, cm
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
15 | 8 | 178.3143 | 223.4571 | 268.6 | 313.7429 | 358.8857 | 404.0286 | 449.1714 | 494.3143 | 539.4571 | 584.6 | 629.7429 | 674.8857 | 720.0286 | 765.1714 | 810.3143 | 855.4571 | 900.6 | 945.7429 | 990.8857 | 1036.0286 | 1081.1714 | 1126.3143 | 1171.4571 | 1216.6
| 13 | 272.4538 | 341.4295 | 410.4051 | 479.3808 | 548.3564 | 617.3321 | 686.3077 | 755.2834 | 824.259 | 893.2347 | 962.2103 | 1031.186 | 1100.1616 | 1169.1373 | 1238.1129 | 1307.0886 | 1376.0642 | 1445.0399 | 1514.0155 | 1582.9912 | 1651.9668 | 1720.9425 | 1789.9181 | 1858.8938
| 18 | 324.4938 | 406.6441 | 488.7944 | 570.9448 | 653.0951 | 735.2454 | 817.3957 | 899.5461 | 981.6964 | 1063.8467 | 1145.997 | 1228.1474 | 1310.2977 | 1392.448 | 1474.5983 | 1556.7487 | 1638.899 | 1721.0493 | 1803.1996 | 1885.35 | 1967.5003 | 2049.6506 | 2131.8009 | 2213.9513
| 23 | 376.5337 | 471.8587 | 567.1838 | 662.5088 | 757.8338 | 853.1588 | 948.4837 | 1043.8087 | 1139.1337 | 1234.4588 | 1329.7838 | 1425.1087 | 1520.4337 | 1615.7587 | 1711.0838 | 1806.4088 | 1901.7338 | 1997.0587 | 2092.3837 | 2187.7087 | 2283.0338 | 2378.3588 | 2473.6837 | 2569.0087
20 | 8 | 267.4714 | 335.1857 | 402.9 | 470.6143 | 538.3286 | 606.0429 | 673.7571 | 741.4714 | 809.1857 | 876.9 | 944.6143 | 1012.3286 | 1080.0429 | 1147.7571 | 1215.4714 | 1283.1857 | 1350.9 | 1418.6143 | 1486.3286 | 1554.0429 | 1621.7571 | 1689.4714 | 1757.1857 | 1824.9
| 13 | 408.6807 | 512.1442 | 615.6077 | 719.0712 | 822.5346 | 925.9981 | 1029.4616 | 1132.9251 | 1236.3885 | 1339.852 | 1443.3155 | 1546.779 | 1650.2424 | 1753.7059 | 1857.1694 | 1960.6329 | 2064.0963 | 2167.5598 | 2271.0233 | 2374.4868 | 2477.9503 | 2581.4137 | 2684.8772 | 2788.3407
| 18 | 486.7407 | 609.9662 | 733.1917 | 856.4171 | 979.6426 | 1102.8681 | 1226.0936 | 1349.3191 | 1472.5446 | 1595.7701 | 1718.9956 | 1842.221 | 1965.4465 | 2088.672 | 2211.8975 | 2335.123 | 2458.3485 | 2581.574 | 2704.7995 | 2828.025 | 2951.2504 | 3074.4759 | 3197.7014 | 3320.9269
| 23 | 561.6715 | 703.8669 | 846.0622 | 988.2575 | 1130.4529 | 1272.6482 | 1414.8435 | 1557.0388 | 1699.2342 | 1841.4295 | 1983.6248 | 2125.8202 | 2268.0155 | 2410.2108 | 2552.4061 | 2694.6015 | 2836.7968 | 2978.9921 | 3121.1875 | 3263.3828 | 3405.5781 | 3547.7734 | 3689.9688 | 3832.1641
25 | 8 | 372.8187 | 467.2032 | 561.5877 | 655.9722 | 750.3567 | 844.7411 | 939.1256 | 1033.5101 | 1127.8946 | 1222.2791 | 1316.6636 | 1411.0481 | 1505.4325 | 1599.817 | 1694.2015 | 1788.586 | 1882.9705 | 1977.355 | 2071.7395 | 2166.1239 | 2260.5084 | 2354.8929 | 2449.2774 | 2543.6619
| 13 | 570.5924 | 715.0462 | 859.5 | 1003.9538 | 1148.4076 | 1292.8613 | 1437.3151 | 1581.7689 | 1726.2227 | 1870.6765 | 2015.1303 | 2159.584 | 2304.0378 | 2448.4916 | 2592.9454 | 2737.3992 | 2881.8529 | 3026.3067 | 3170.7605 | 3315.2143 | 3459.6681 | 3604.1218 | 3748.5756 | 3893.0294
| 18 | 658.7009 | 825.4606 | 992.2203 | 1158.98 | 1325.7398 | 1492.4995 | 1659.2592 | 1826.0189 | 1992.7786 | 2159.5384 | 2326.2981 | 2493.0578 | 2659.8175 | 2826.5772 | 2993.337 | 3160.0967 | 3326.8564 | 3493.6161 | 3660.3758 | 3827.1356 | 3993.8953 | 4160.655 | 4327.4147 | 4494.1744
| 23 | 746.8093 | 935.875 | 1124.9407 | 1314.0063 | 1503.072 | 1692.1376 | 1881.2033 | 2070.2689 | 2259.3346 | 2448.4003 | 2637.4659 | 2826.5316 | 3015.5972 | 3204.6629 | 3393.7285 | 3582.7942 | 3771.8598 | 3960.9255 | 4149.9912 | 4339.0568 | 4528.1225 | 4717.1881 | 4906.2538 | 5095.3194
dT, °C |  | Ilgis, cm 60: n; Ilgis, cm 70: 1.419; Ilgis, cm 80: 1.4611; Ilgis, cm 90: 1.4646; Ilgis, cm 100: 1.4674; Ilgis, cm 110: 1.4191; Ilgis, cm 120: 1.4609; Ilgis, cm 130: 1.4646; Ilgis, cm 140: 1.4973; Ilgis, cm 150: 1.3742; Ilgis, cm 160: 1.4773; Ilgis, cm 170: 1.4972; Ilgis, cm 180: 1.5126; Ilgis, cm 200: koef=(ΔT/50)n
|  | Tipas | 15-08 | 15-13 | 15-18 | 15-23 | 20-08 | 20-13 | 20-18 | 20-23 | 25-08 | 25-13 | 25-18 | 25-23
80 |  |  | 1.9483 | 1.9872 | 1.9905 | 1.9931 | 1.9483 | 1.987 | 1.9905 | 2.0213 | 1.9077 | 2.0024 | 2.0212 | 2.0359
79.5 |  |  | 1.931 | 1.9691 | 1.9723 | 1.9748 | 1.9311 | 1.9689 | 1.9723 | 2.0024 | 1.8913 | 1.9839 | 2.0023 | 2.0167
79 |  |  | 1.9138 | 1.951 | 1.9541 | 1.9566 | 1.9139 | 1.9508 | 1.9541 | 1.9836 | 1.875 | 1.9655 | 1.9835 | 1.9975
78.5 |  |  | 1.8966 | 1.933 | 1.936 | 1.9385 | 1.8967 | 1.9328 | 1.936 | 1.9648 | 1.8587 | 1.9472 | 1.9647 | 1.9784
78 |  |  | 1.8795 | 1.915 | 1.918 | 1.9204 | 1.8796 | 1.9149 | 1.918 | 1.9461 | 1.8424 | 1.9289 | 1.946 | 1.9594
77.5 |  |  | 1.8624 | 1.8971 | 1.9 | 1.9024 | 1.8625 | 1.8969 | 1.9 | 1.9275 | 1.8262 | 1.9106 | 1.9274 | 1.9404
77 |  |  | 1.8454 | 1.8793 | 1.8821 | 1.8844 | 1.8455 | 1.8791 | 1.8821 | 1.9089 | 1.8101 | 1.8924 | 1.9088 | 1.9215
76.5 |  |  | 1.8284 | 1.8615 | 1.8642 | 1.8664 | 1.8285 | 1.8613 | 1.8642 | 1.8903 | 1.7939 | 1.8743 | 1.8903 | 1.9027
76 |  |  | 1.8115 | 1.8437 | 1.8464 | 1.8486 | 1.8116 | 1.8436 | 1.8464 | 1.8719 | 1.7778 | 1.8563 | 1.8718 | 1.8839
75.5 |  |  | 1.7946 | 1.826 | 1.8286 | 1.8308 | 1.7947 | 1.8259 | 1.8286 | 1.8535 | 1.7618 | 1.8382 | 1.8534 | 1.8652
75 |  |  | 1.7778 | 1.8084 | 1.8109 | 1.813 | 1.7778 | 1.8082 | 1.8109 | 1.8351 | 1.7458 | 1.8203 | 1.835 | 1.8465
74.5 |  |  | 1.761 | 1.7908 | 1.7933 | 1.7953 | 1.761 | 1.7906 | 1.7933 | 1.8168 | 1.7298 | 1.8024 | 1.8167 | 1.8279
74 |  |  | 1.7442 | 1.7732 | 1.7757 | 1.7776 | 1.7443 | 1.7731 | 1.7757 | 1.7986 | 1.7139 | 1.7845 | 1.7985 | 1.8094
73.5 |  |  | 1.7275 | 1.7558 | 1.7581 | 1.76 | 1.7276 | 1.7556 | 1.7581 | 1.7804 | 1.698 | 1.7668 | 1.7804 | 1.791
73 |  |  | 1.7109 | 1.7383 | 1.7406 | 1.7425 | 1.7109 | 1.7382 | 1.7406 | 1.7623 | 1.6821 | 1.749 | 1.7623 | 1.7726
72.5 |  |  | 1.6943 | 1.721 | 1.7232 | 1.725 | 1.6943 | 1.7208 | 1.7232 | 1.7443 | 1.6663 | 1.7314 | 1.7442 | 1.7542
72 |  |  | 1.6777 | 1.7037 | 1.7058 | 1.7076 | 1.6778 | 1.7035 | 1.7058 | 1.7263 | 1.6505 | 1.7138 | 1.7262 | 1.736
71.5 |  |  | 1.6612 | 1.6864 | 1.6885 | 1.6902 | 1.6613 | 1.6863 | 1.6885 | 1.7084 | 1.6348 | 1.6962 | 1.7083 | 1.7178
71 |  |  | 1.6447 | 1.6692 | 1.6713 | 1.6729 | 1.6448 | 1.6691 | 1.6713 | 1.6905 | 1.6191 | 1.6787 | 1.6905 | 1.6996
70.5 |  |  | 1.6283 | 1.6521 | 1.654 | 1.6556 | 1.6284 | 1.6519 | 1.654 | 1.6727 | 1.6035 | 1.6613 | 1.6727 | 1.6815
70 |  |  | 1.612 | 1.635 | 1.6369 | 1.6384 | 1.612 | 1.6349 | 1.6369 | 1.655 | 1.5878 | 1.6439 | 1.6549 | 1.6635
69.5 |  |  | 1.5957 | 1.6179 | 1.6198 | 1.6213 | 1.5957 | 1.6178 | 1.6198 | 1.6373 | 1.5723 | 1.6266 | 1.6373 | 1.6456
69 |  |  | 1.5794 | 1.6009 | 1.6028 | 1.6042 | 1.5794 | 1.6008 | 1.6028 | 1.6197 | 1.5568 | 1.6093 | 1.6197 | 1.6277
68.5 |  |  | 1.5632 | 1.584 | 1.5858 | 1.5872 | 1.5632 | 1.5839 | 1.5858 | 1.6022 | 1.5413 | 1.5921 | 1.6021 | 1.6099
68 |  |  | 1.547 | 1.5672 | 1.5688 | 1.5702 | 1.5471 | 1.5671 | 1.5688 | 1.5847 | 1.5258 | 1.575 | 1.5847 | 1.5922
67.5 |  |  | 1.5309 | 1.5504 | 1.552 | 1.5533 | 1.5309 | 1.5503 | 1.552 | 1.5673 | 1.5104 | 1.5579 | 1.5672 | 1.5745
67 |  |  | 1.5148 | 1.5336 | 1.5352 | 1.5364 | 1.5149 | 1.5335 | 1.5352 | 1.5499 | 1.4951 | 1.5409 | 1.5499 | 1.5569
66.5 |  |  | 1.4988 | 1.5169 | 1.5184 | 1.5196 | 1.4988 | 1.5168 | 1.5184 | 1.5327 | 1.4798 | 1.5239 | 1.5326 | 1.5394
66 |  |  | 1.4828 | 1.5003 | 1.5017 | 1.5029 | 1.4829 | 1.5002 | 1.5017 | 1.5154 | 1.4645 | 1.507 | 1.5154 | 1.5219
65.5 |  |  | 1.4669 | 1.4837 | 1.4851 | 1.4862 | 1.467 | 1.4836 | 1.4851 | 1.4983 | 1.4493 | 1.4902 | 1.4982 | 1.5045
65 |  |  | 1.4511 | 1.4672 | 1.4685 | 1.4696 | 1.4511 | 1.4671 | 1.4685 | 1.4812 | 1.4341 | 1.4734 | 1.4811 | 1.4871
64.5 |  |  | 1.4352 | 1.4507 | 1.452 | 1.453 | 1.4353 | 1.4506 | 1.452 | 1.4642 | 1.419 | 1.4567 | 1.4641 | 1.4699
64 |  |  | 1.4195 | 1.4343 | 1.4356 | 1.4365 | 1.4195 | 1.4342 | 1.4356 | 1.4472 | 1.4039 | 1.4401 | 1.4472 | 1.4527
63.5 |  |  | 1.4038 | 1.418 | 1.4192 | 1.4201 | 1.4038 | 1.4179 | 1.4192 | 1.4303 | 1.3888 | 1.4235 | 1.4303 | 1.4355
63 |  |  | 1.3881 | 1.4017 | 1.4028 | 1.4037 | 1.3881 | 1.4016 | 1.4028 | 1.4135 | 1.3738 | 1.4069 | 1.4134 | 1.4185
62.5 |  |  | 1.3725 | 1.3855 | 1.3865 | 1.3874 | 1.3725 | 1.3854 | 1.3865 | 1.3967 | 1.3589 | 1.3905 | 1.3967 | 1.4015
62 |  |  | 1.357 | 1.3693 | 1.3703 | 1.3712 | 1.357 | 1.3692 | 1.3703 | 1.38 | 1.3439 | 1.3741 | 1.38 | 1.3846
61.5 |  |  | 1.3415 | 1.3532 | 1.3542 | 1.355 | 1.3415 | 1.3531 | 1.3542 | 1.3634 | 1.3291 | 1.3577 | 1.3633 | 1.3677
61 |  |  | 1.326 | 1.3372 | 1.3381 | 1.3388 | 1.326 | 1.3371 | 1.3381 | 1.3468 | 1.3142 | 1.3415 | 1.3468 | 1.3509
60.5 |  |  | 1.3106 | 1.3212 | 1.322 | 1.3228 | 1.3106 | 1.3211 | 1.322 | 1.3303 | 1.2995 | 1.3253 | 1.3303 | 1.3342
60 |  |  | 1.2953 | 1.3052 | 1.3061 | 1.3067 | 1.2953 | 1.3052 | 1.3061 | 1.3139 | 1.2847 | 1.3091 | 1.3139 | 1.3176
59.5 |  |  | 1.28 | 1.2894 | 1.2902 | 1.2908 | 1.28 | 1.2893 | 1.2902 | 1.2975 | 1.27 | 1.293 | 1.2975 | 1.301
59 |  |  | 1.2647 | 1.2736 | 1.2743 | 1.2749 | 1.2648 | 1.2735 | 1.2743 | 1.2812 | 1.2554 | 1.277 | 1.2812 | 1.2845
58.5 |  |  | 1.2496 | 1.2578 | 1.2585 | 1.2591 | 1.2496 | 1.2578 | 1.2585 | 1.265 | 1.2408 | 1.261 | 1.265 | 1.2681
58 |  |  | 1.2344 | 1.2422 | 1.2428 | 1.2433 | 1.2344 | 1.2421 | 1.2428 | 1.2489 | 1.2262 | 1.2452 | 1.2488 | 1.2517
57.5 |  |  | 1.2194 | 1.2266 | 1.2272 | 1.2276 | 1.2194 | 1.2265 | 1.2272 | 1.2328 | 1.2117 | 1.2293 | 1.2328 | 1.2354
57 |  |  | 1.2043 | 1.211 | 1.2116 | 1.212 | 1.2044 | 1.211 | 1.2116 | 1.2168 | 1.1973 | 1.2136 | 1.2167 | 1.2192
56.5 |  |  | 1.1894 | 1.1955 | 1.196 | 1.1964 | 1.1894 | 1.1955 | 1.196 | 1.2008 | 1.1829 | 1.1979 | 1.2008 | 1.2031
56 |  |  | 1.1745 | 1.1801 | 1.1806 | 1.1809 | 1.1745 | 1.1801 | 1.1806 | 1.1849 | 1.1685 | 1.1823 | 1.1849 | 1.187
55.5 |  |  | 1.1596 | 1.1647 | 1.1651 | 1.1655 | 1.1596 | 1.1647 | 1.1651 | 1.1691 | 1.1542 | 1.1667 | 1.1691 | 1.171
55 |  |  | 1.1448 | 1.1494 | 1.1498 | 1.1501 | 1.1448 | 1.1494 | 1.1498 | 1.1534 | 1.1399 | 1.1512 | 1.1534 | 1.1551
54.5 |  |  | 1.1301 | 1.1342 | 1.1345 | 1.1348 | 1.1301 | 1.1342 | 1.1345 | 1.1377 | 1.1257 | 1.1358 | 1.1377 | 1.1392
54 |  |  | 1.1154 | 1.119 | 1.1193 | 1.1196 | 1.1154 | 1.119 | 1.1193 | 1.1221 | 1.1116 | 1.1204 | 1.1221 | 1.1235
53.5 |  |  | 1.1008 | 1.1039 | 1.1042 | 1.1044 | 1.1008 | 1.1039 | 1.1042 | 1.1066 | 1.0974 | 1.1051 | 1.1066 | 1.1078
53 |  |  | 1.0862 | 1.0889 | 1.0891 | 1.0893 | 1.0862 | 1.0889 | 1.0891 | 1.0912 | 1.0834 | 1.0899 | 1.0912 | 1.0921
52.5 |  |  | 1.0717 | 1.0739 | 1.0741 | 1.0742 | 1.0717 | 1.0739 | 1.0741 | 1.0758 | 1.0693 | 1.0747 | 1.0758 | 1.0766
52 |  |  | 1.0572 | 1.059 | 1.0591 | 1.0592 | 1.0572 | 1.059 | 1.0591 | 1.0605 | 1.0554 | 1.0597 | 1.0605 | 1.0611
51.5 |  |  | 1.0428 | 1.0441 | 1.0442 | 1.0443 | 1.0428 | 1.0441 | 1.0442 | 1.0453 | 1.0415 | 1.0446 | 1.0452 | 1.0457
51 |  |  | 1.0285 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0295 | 1.0285 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0301 | 1.0276 | 1.0297 | 1.0301 | 1.0304
50.5 |  |  | 1.0142 | 1.0146 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0142 | 1.0146 | 1.0147 | 1.015 | 1.0138 | 1.0148 | 1.015 | 1.0152
50 | bar: 15-08 to 25-23
49.5 |  |  | 0.98584 | 0.98542 | 0.98539 | 0.98536 | 0.98584 | 0.98542 | 0.98539 | 0.98506 | 0.98628 | 0.98526 | 0.98507 | 0.98491
49 |  |  | 0.97174 | 0.97091 | 0.97084 | 0.97079 | 0.97174 | 0.97092 | 0.97084 | 0.9702 | 0.97262 | 0.9706 | 0.97021 | 0.9699
48.5 |  |  | 0.9577 | 0.95647 | 0.95637 | 0.95629 | 0.9577 | 0.95648 | 0.95637 | 0.95542 | 0.95901 | 0.956 | 0.95542 | 0.95497
48 |  |  | 0.94372 | 0.9421 | 0.94196 | 0.94186 | 0.94372 | 0.94211 | 0.94196 | 0.94071 | 0.94545 | 0.94148 | 0.94071 | 0.94012
47.5 |  |  | 0.9298 | 0.92779 | 0.92763 | 0.9275 | 0.9298 | 0.9278 | 0.92763 | 0.92607 | 0.93194 | 0.92702 | 0.92608 | 0.92535
47 |  |  | 0.91594 | 0.91356 | 0.91336 | 0.9132 | 0.91594 | 0.91357 | 0.91336 | 0.91152 | 0.91849 | 0.91264 | 0.91152 | 0.91065
46.5 |  |  | 0.90215 | 0.89939 | 0.89917 | 0.89898 | 0.90214 | 0.89941 | 0.89917 | 0.89704 | 0.90508 | 0.89834 | 0.89704 | 0.89604
46 |  |  | 0.88841 | 0.8853 | 0.88504 | 0.88483 | 0.88841 | 0.88531 | 0.88504 | 0.88263 | 0.89174 | 0.8841 | 0.88264 | 0.88151
45.5 |  |  | 0.87474 | 0.87128 | 0.87099 | 0.87076 | 0.87473 | 0.87129 | 0.87099 | 0.86831 | 0.87845 | 0.86995 | 0.86831 | 0.86705
45 |  |  | 0.86113 | 0.85732 | 0.85701 | 0.85675 | 0.86112 | 0.85734 | 0.85701 | 0.85406 | 0.86521 | 0.85586 | 0.85407 | 0.85268
44.5 |  |  | 0.84759 | 0.84344 | 0.8431 | 0.84282 | 0.84758 | 0.84346 | 0.8431 | 0.83989 | 0.85202 | 0.84185 | 0.8399 | 0.83839
44 |  |  | 0.83411 | 0.82963 | 0.82926 | 0.82896 | 0.83409 | 0.82965 | 0.82926 | 0.8258 | 0.8389 | 0.82791 | 0.82581 | 0.82418
43.5 |  |  | 0.82069 | 0.81589 | 0.81549 | 0.81517 | 0.82068 | 0.81591 | 0.81549 | 0.81179 | 0.82582 | 0.81405 | 0.8118 | 0.81006
43 |  |  | 0.80733 | 0.80222 | 0.8018 | 0.80146 | 0.80732 | 0.80225 | 0.8018 | 0.79786 | 0.81281 | 0.80027 | 0.79787 | 0.79602
42.5 |  |  | 0.79405 | 0.78863 | 0.78818 | 0.78782 | 0.79403 | 0.78866 | 0.78818 | 0.78401 | 0.79985 | 0.78656 | 0.78402 | 0.78206
42 |  |  | 0.78082 | 0.77511 | 0.77464 | 0.77426 | 0.78081 | 0.77514 | 0.77464 | 0.77024 | 0.78695 | 0.77293 | 0.77025 | 0.76818
41.5 |  |  | 0.76767 | 0.76167 | 0.76117 | 0.76077 | 0.76765 | 0.7617 | 0.76117 | 0.75655 | 0.7741 | 0.75937 | 0.75656 | 0.75439
41 |  |  | 0.75457 | 0.7483 | 0.74778 | 0.74736 | 0.75456 | 0.74833 | 0.74778 | 0.74294 | 0.76131 | 0.74589 | 0.74295 | 0.74069
40.5 |  |  | 0.74155 | 0.735 | 0.73446 | 0.73403 | 0.74153 | 0.73503 | 0.73446 | 0.72941 | 0.74858 | 0.7325 | 0.72943 | 0.72707
40 |  |  | 0.72859 | 0.72178 | 0.72122 | 0.72077 | 0.72858 | 0.72181 | 0.72122 | 0.71597 | 0.73591 | 0.71918 | 0.71599 | 0.71353
39.5 |  |  | 0.7157 | 0.70864 | 0.70805 | 0.70758 | 0.71569 | 0.70867 | 0.70805 | 0.70261 | 0.7233 | 0.70593 | 0.70263 | 0.70008
39 |  |  | 0.70288 | 0.69557 | 0.69496 | 0.69448 | 0.70286 | 0.6956 | 0.69496 | 0.68934 | 0.71075 | 0.69277 | 0.68936 | 0.68672
38.5 |  |  | 0.69013 | 0.68258 | 0.68195 | 0.68145 | 0.69011 | 0.68261 | 0.68195 | 0.67615 | 0.69826 | 0.67969 | 0.67617 | 0.67345
38 |  |  | 0.67745 | 0.66966 | 0.66902 | 0.66851 | 0.67743 | 0.6697 | 0.66902 | 0.66304 | 0.68583 | 0.66669 | 0.66306 | 0.66027
37.5 |  |  | 0.66483 | 0.65683 | 0.65617 | 0.65564 | 0.66481 | 0.65687 | 0.65617 | 0.65002 | 0.67346 | 0.65377 | 0.65004 | 0.64717
37 |  |  | 0.65229 | 0.64407 | 0.64339 | 0.64285 | 0.65227 | 0.64411 | 0.64339 | 0.63709 | 0.66115 | 0.64094 | 0.63711 | 0.63416
36.5 |  |  | 0.63982 | 0.63139 | 0.6307 | 0.63014 | 0.6398 | 0.63143 | 0.6307 | 0.62424 | 0.6489 | 0.62818 | 0.62426 | 0.62124
36 |  |  | 0.62741 | 0.6188 | 0.61809 | 0.61752 | 0.62739 | 0.61884 | 0.61809 | 0.61148 | 0.63672 | 0.61551 | 0.6115 | 0.60842
35.5 |  |  | 0.61509 | 0.60628 | 0.60555 | 0.60497 | 0.61506 | 0.60632 | 0.60555 | 0.59881 | 0.6246 | 0.60293 | 0.59883 | 0.59568
35 |  |  | 0.60283 | 0.59384 | 0.5931 | 0.59251 | 0.60281 | 0.59389 | 0.5931 | 0.58623 | 0.61254 | 0.59042 | 0.58625 | 0.58304
34.5 |  |  | 0.59065 | 0.58149 | 0.58074 | 0.58013 | 0.59062 | 0.58153 | 0.58074 | 0.57373 | 0.60055 | 0.57801 | 0.57375 | 0.57048
34 |  |  | 0.57854 | 0.56922 | 0.56845 | 0.56784 | 0.57851 | 0.56926 | 0.56845 | 0.56133 | 0.58862 | 0.56567 | 0.56135 | 0.55802
33.5 |  |  | 0.5665 | 0.55703 | 0.55625 | 0.55563 | 0.56648 | 0.55707 | 0.55625 | 0.54901 | 0.57676 | 0.55343 | 0.54903 | 0.54566
33 |  |  | 0.55454 | 0.54492 | 0.54413 | 0.5435 | 0.55452 | 0.54497 | 0.54413 | 0.53679 | 0.56496 | 0.54127 | 0.53681 | 0.53339
32.5 |  |  | 0.54266 | 0.5329 | 0.5321 | 0.53146 | 0.54263 | 0.53295 | 0.5321 | 0.52466 | 0.55323 | 0.5292 | 0.52468 | 0.52121
32 |  |  | 0.53085 | 0.52097 | 0.52015 | 0.5195 | 0.53082 | 0.52101 | 0.52015 | 0.51262 | 0.54157 | 0.51721 | 0.51264 | 0.50913
31.5 |  |  | 0.51912 | 0.50912 | 0.50829 | 0.50764 | 0.51909 | 0.50916 | 0.50829 | 0.50067 | 0.52997 | 0.50532 | 0.50069 | 0.49714
31 |  |  | 0.50746 | 0.49735 | 0.49652 | 0.49586 | 0.50744 | 0.4974 | 0.49652 | 0.48882 | 0.51845 | 0.49351 | 0.48884 | 0.48526
30.5 |  |  | 0.49589 | 0.48567 | 0.48484 | 0.48416 | 0.49586 | 0.48572 | 0.48484 | 0.47706 | 0.50699 | 0.4818 | 0.47709 | 0.47347
30 |  |  | 0.48439 | 0.47409 | 0.47324 | 0.47256 | 0.48437 | 0.47413 | 0.47324 | 0.4654 | 0.4956 | 0.47018 | 0.46542 | 0.46178
29.5 |  |  | 0.47298 | 0.46259 | 0.46173 | 0.46105 | 0.47295 | 0.46263 | 0.46173 | 0.45383 | 0.48429 | 0.45865 | 0.45386 | 0.45018
29 |  |  | 0.46164 | 0.45117 | 0.45032 | 0.44963 | 0.46162 | 0.45122 | 0.45032 | 0.44236 | 0.47305 | 0.44721 | 0.44239 | 0.43869
28.5 |  |  | 0.45039 | 0.43985 | 0.43899 | 0.4383 | 0.45036 | 0.4399 | 0.43899 | 0.43099 | 0.46187 | 0.43587 | 0.43102 | 0.4273
28 |  |  | 0.43922 | 0.42863 | 0.42776 | 0.42706 | 0.43919 | 0.42867 | 0.42776 | 0.41972 | 0.45078 | 0.42462 | 0.41975 | 0.41602
27.5 |  |  | 0.42813 | 0.41749 | 0.41662 | 0.41592 | 0.4281 | 0.41754 | 0.41662 | 0.40855 | 0.43975 | 0.41346 | 0.40857 | 0.40483
27 |  |  | 0.41713 | 0.40644 | 0.40557 | 0.40487 | 0.4171 | 0.40649 | 0.40557 | 0.39748 | 0.4288 | 0.40241 | 0.3975 | 0.39375
26.5 |  |  | 0.40621 | 0.39549 | 0.39462 | 0.39391 | 0.40618 | 0.39554 | 0.39462 | 0.38651 | 0.41793 | 0.39145 | 0.38653 | 0.38277
26 |  |  | 0.39537 | 0.38464 | 0.38376 | 0.38306 | 0.39535 | 0.38469 | 0.38376 | 0.37564 | 0.40713 | 0.38059 | 0.37566 | 0.3719
25.5 |  |  | 0.38463 | 0.37388 | 0.373 | 0.3723 | 0.3846 | 0.37393 | 0.373 | 0.36488 | 0.39641 | 0.36982 | 0.3649 | 0.36114
25 |  |  | 0.37397 | 0.36322 | 0.36234 | 0.36163 | 0.37395 | 0.36327 | 0.36234 | 0.35422 | 0.38577 | 0.35916 | 0.35424 | 0.35048
24.5 |  |  | 0.3634 | 0.35265 | 0.35177 | 0.35107 | 0.36338 | 0.3527 | 0.35177 | 0.34366 | 0.3752 | 0.3486 | 0.34369 | 0.33993
24 |  |  | 0.35292 | 0.34219 | 0.34131 | 0.34061 | 0.3529 | 0.34224 | 0.34131 | 0.33321 | 0.36472 | 0.33814 | 0.33324 | 0.32949
23.5 |  |  | 0.34254 | 0.33182 | 0.33094 | 0.33025 | 0.34251 | 0.33187 | 0.33094 | 0.32287 | 0.35432 | 0.32779 | 0.3229 | 0.31916
23 |  |  | 0.33224 | 0.32156 | 0.32068 | 0.31999 | 0.33222 | 0.32161 | 0.32068 | 0.31264 | 0.344 | 0.31754 | 0.31267 | 0.30895
22.5 |  |  | 0.32204 | 0.31139 | 0.31052 | 0.30983 | 0.32201 | 0.31144 | 0.31052 | 0.30252 | 0.33377 | 0.30739 | 0.30254 | 0.29885
22 |  |  | 0.31193 | 0.30133 | 0.30047 | 0.29978 | 0.31191 | 0.30138 | 0.30047 | 0.29251 | 0.32362 | 0.29735 | 0.29253 | 0.28886
21.5 |  |  | 0.30192 | 0.29138 | 0.29052 | 0.28984 | 0.30189 | 0.29143 | 0.29052 | 0.28261 | 0.31355 | 0.28742 | 0.28264 | 0.27899
21 |  |  | 0.29201 | 0.28153 | 0.28068 | 0.28 | 0.29198 | 0.28158 | 0.28068 | 0.27283 | 0.30358 | 0.2776 | 0.27285 | 0.26923
20.5 |  |  | 0.28219 | 0.27179 | 0.27095 | 0.27027 | 0.28216 | 0.27184 | 0.27095 | 0.26316 | 0.29369 | 0.2679 | 0.26318 | 0.2596
20 |  |  | 0.27247 | 0.26216 | 0.26132 | 0.26065 | 0.27245 | 0.26221 | 0.26132 | 0.25361 | 0.28389 | 0.2583 | 0.25363 | 0.25008
19.5 |  |  | 0.26286 | 0.25264 | 0.25181 | 0.25115 | 0.26283 | 0.25269 | 0.25181 | 0.24417 | 0.27418 | 0.24882 | 0.2442 | 0.24068
19 |  |  | 0.25335 | 0.24323 | 0.24241 | 0.24175 | 0.25332 | 0.24328 | 0.24241 | 0.23486 | 0.26457 | 0.23945 | 0.23488 | 0.23141
18.5 |  |  | 0.24394 | 0.23394 | 0.23312 | 0.23248 | 0.24391 | 0.23398 | 0.23312 | 0.22567 | 0.25505 | 0.2302 | 0.22569 | 0.22226
18 |  |  | 0.23464 | 0.22476 | 0.22395 | 0.22332 | 0.23461 | 0.2248 | 0.22395 | 0.2166 | 0.24562 | 0.22107 | 0.21662 | 0.21324