## Настенные конвекторы WMC
[15 empty] | Температура входящей воды, °C | 75
[15 empty] | Температура выходящей воды, °C | 65
[15 empty] | Температура помещения, °C | 20
[15 empty] | ∆T | 50
[5 empty] | Тепловая мощность настенных конвекторов, Вт | [10 empty] | 0
[15 empty] | Необходимая тепл. мощность, Вт | 1200
[15 empty] | Погрешность + | 5% | 1260
[15 empty] | Погрешность - | 0% | 1200
[15 empty] | Максимальная длина, см | 200
Ширина, см | Высота, см | Длина, см
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
8 | 30 | 191.3333 | 239.1667 | 287 | 334.8333 | 382.6667 | 430.5 | 478.3333 | 526.1667 | 574 | 621.8333 | 669.6667 | 717.5 | 765.3333 | 813.1667 | 861
| 40 | 206.6222 | 258.2778 | 309.9333 | 361.5889 | 413.2444 | 464.9 | 516.5556 | 568.2111 | 619.8667 | 671.5222 | 723.1778 | 774.8333 | 826.4889 | 878.1444 | 929.8
| 50 | 221.9111 | 277.3889 | 332.8667 | 388.3444 | 443.8222 | 499.3 | 554.7778 | 610.2556 | 665.7333 | 721.2111 | 776.6889 | 832.1667 | 887.6444 | 943.1222 | 998.6
| 60 | 237.2 | 296.5 | 355.8 | 415.1 | 474.4 | 533.7 | 593 | 652.3 | 711.6 | 770.9 | 830.2 | 889.5 | 948.8 | 1008.1 | 1067.4
13 | 30 | 394.7695 | 493.4619 | 592.1542 | 690.8466 | 789.539 | 888.2313 | 986.9237 | 1085.6161 | 1184.3085 | 1283.0008 | 1381.6932 | 1480.3856 | 1579.078 | 1677.7703 | 1776.4627
| 40 | 450.7488 | 563.4359 | 676.1231 | 788.8103 | 901.4975 | 1014.1847 | 1126.8719 | 1239.5591 | 1352.2463 | 1464.9334 | 1577.6206 | 1690.3078 | 1802.995 | 1915.6822 | 2028.3694
| 50 | 489.9 | 612.375 | 734.85 | 857.325 | 979.8 | 1102.275 | 1224.75 | 1347.225 | 1469.7 | 1592.175 | 1714.65 | 1837.125 | 1959.6 | 2082.075 | 2204.55
| 60 | 529.1333 | 661.4167 | 793.7 | 925.9833 | 1058.2667 | 1190.55 | 1322.8333 | 1455.1167 | 1587.4 | 1719.6833 | 1851.9667 | 1984.25 | 2116.5333 | 2248.8167 | 2381.1
18 | 30 | 597.8912 | 747.364 | 896.8368 | 1046.3096 | 1195.7824 | 1345.2552 | 1494.728 | 1644.2008 | 1793.6736 | 1943.1464 | 2092.6192 | 2242.0921 | 2391.5649 | 2541.0377 | 2690.5105
| 40 | 672.5043 | 840.6304 | 1008.7564 | 1176.8825 | 1345.0086 | 1513.1347 | 1681.2607 | 1849.3868 | 2017.5129 | 2185.6389 | 2353.765 | 2521.8911 | 2690.0172 | 2858.1432 | 3026.2693
| 50 | 747.1174 | 933.8967 | 1120.6761 | 1307.4554 | 1494.2347 | 1681.0141 | 1867.7934 | 2054.5728 | 2241.3521 | 2428.1315 | 2614.9108 | 2801.6901 | 2988.4695 | 3175.2488 | 3362.0282
| 60 | 821.7304 | 1027.1631 | 1232.5957 | 1438.0283 | 1643.4609 | 1848.8935 | 2054.3261 | 2259.7587 | 2465.1913 | 2670.624 | 2876.0566 | 3081.4892 | 3286.9218 | 3492.3544 | 3697.787
23 | 30 | 843.9 | 1054.875 | 1265.85 | 1476.825 | 1687.8 | 1898.775 | 2109.75 | 2320.725 | 2531.7 | 2742.675 | 2953.65 | 3164.625 | 3375.6 | 3586.575 | 3797.55
| 40 | 929.7163 | 1162.1454 | 1394.5744 | 1627.0035 | 1859.4326 | 2091.8617 | 2324.2907 | 2556.7198 | 2789.1489 | 3021.5779 | 3254.007 | 3486.4361 | 3718.8652 | 3951.2942 | 4183.7233
| 50 | 1015.5326 | 1269.4157 | 1523.2989 | 1777.182 | 2031.0652 | 2284.9483 | 2538.8315 | 2792.7146 | 3046.5978 | 3300.4809 | 3554.364 | 3808.2472 | 4062.1303 | 4316.0135 | 4569.8966
| 60 | 1101.3489 | 1376.6861 | 1652.0233 | 1927.3605 | 2202.6978 | 2478.035 | 2753.3722 | 3028.7094 | 3304.0466 | 3579.3838 | 3854.7211 | 4130.0583 | 4405.3955 | 4680.7327 | 4956.0699
Данные в таблице основаны на результатах испытаний в соответствии с европейской нормой EN442 в независимой аккредитованной лаборатории
Plotis, cm | Aukštis, cm | Длина, см 60: Ilgis, cm
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
8 | 30 | 191.3333 | 239.1667 | 287 | 334.8333 | 382.6667 | 430.5 | 478.3333 | 526.1667 | 574 | 621.8333 | 669.6667 | 717.5 | 765.3333 | 813.1667 | 861
| 40 | 206.6222 | 258.2778 | 309.9333 | 361.5889 | 413.2444 | 464.9 | 516.5556 | 568.2111 | 619.8667 | 671.5222 | 723.1778 | 774.8333 | 826.4889 | 878.1444 | 929.8
| 50 | 221.9111 | 277.3889 | 332.8667 | 388.3444 | 443.8222 | 499.3 | 554.7778 | 610.2556 | 665.7333 | 721.2111 | 776.6889 | 832.1667 | 887.6444 | 943.1222 | 998.6
| 60 | 237.2 | 296.5 | 355.8 | 415.1 | 474.4 | 533.7 | 593 | 652.3 | 711.6 | 770.9 | 830.2 | 889.5 | 948.8 | 1008.1 | 1067.4
13 | 30 | 394.7695 | 493.4619 | 592.1542 | 690.8466 | 789.539 | 888.2313 | 986.9237 | 1085.6161 | 1184.3085 | 1283.0008 | 1381.6932 | 1480.3856 | 1579.078 | 1677.7703 | 1776.4627
| 40 | 450.7488 | 563.4359 | 676.1231 | 788.8103 | 901.4975 | 1014.1847 | 1126.8719 | 1239.5591 | 1352.2463 | 1464.9334 | 1577.6206 | 1690.3078 | 1802.995 | 1915.6822 | 2028.3694
| 50 | 489.9 | 612.375 | 734.85 | 857.325 | 979.8 | 1102.275 | 1224.75 | 1347.225 | 1469.7 | 1592.175 | 1714.65 | 1837.125 | 1959.6 | 2082.075 | 2204.55
| 60 | 529.1333 | 661.4167 | 793.7 | 925.9833 | 1058.2667 | 1190.55 | 1322.8333 | 1455.1167 | 1587.4 | 1719.6833 | 1851.9667 | 1984.25 | 2116.5333 | 2248.8167 | 2381.1
18 | 30 | 597.8912 | 747.364 | 896.8368 | 1046.3096 | 1195.7824 | 1345.2552 | 1494.728 | 1644.2008 | 1793.6736 | 1943.1464 | 2092.6192 | 2242.0921 | 2391.5649 | 2541.0377 | 2690.5105
| 40 | 672.5043 | 840.6304 | 1008.7564 | 1176.8825 | 1345.0086 | 1513.1347 | 1681.2607 | 1849.3868 | 2017.5129 | 2185.6389 | 2353.765 | 2521.8911 | 2690.0172 | 2858.1432 | 3026.2693
| 50 | 747.1174 | 933.8967 | 1120.6761 | 1307.4554 | 1494.2347 | 1681.0141 | 1867.7934 | 2054.5728 | 2241.3521 | 2428.1315 | 2614.9108 | 2801.6901 | 2988.4695 | 3175.2488 | 3362.0282
| 60 | 821.7304 | 1027.1631 | 1232.5957 | 1438.0283 | 1643.4609 | 1848.8935 | 2054.3261 | 2259.7587 | 2465.1913 | 2670.624 | 2876.0566 | 3081.4892 | 3286.9218 | 3492.3544 | 3697.787
23 | 30 | 843.9 | 1054.875 | 1265.85 | 1476.825 | 1687.8 | 1898.775 | 2109.75 | 2320.725 | 2531.7 | 2742.675 | 2953.65 | 3164.625 | 3375.6 | 3586.575 | 3797.55
| 40 | 929.7163 | 1162.1454 | 1394.5744 | 1627.0035 | 1859.4326 | 2091.8617 | 2324.2907 | 2556.7198 | 2789.1489 | 3021.5779 | 3254.007 | 3486.4361 | 3718.8652 | 3951.2942 | 4183.7233
| 50 | 1015.5326 | 1269.4157 | 1523.2989 | 1777.182 | 2031.0652 | 2284.9483 | 2538.8315 | 2792.7146 | 3046.5978 | 3300.4809 | 3554.364 | 3808.2472 | 4062.1303 | 4316.0135 | 4569.8966
| 60 | 1101.3489 | 1376.6861 | 1652.0233 | 1927.3605 | 2202.6978 | 2478.035 | 2753.3722 | 3028.7094 | 3304.0466 | 3579.3838 | 3854.7211 | 4130.0583 | 4405.3955 | 4680.7327 | 4956.0699
dT, °C |  | n | 1.4289 | 1.4001 | 1.3754 | 1.3545 | 1.4433 | 1.4407 | 1.3822 | 1.334 | 1.4862 | 1.4231 | 1.374 | 1.3347 | 1.4439 | 1.3973 | 1.3596 | 1.3282 | koef=(ΔT/50)n
|  | Tipas | 8-30 | 8-40 | 8-50 | 8-60 | 13-30 | 13-40 | 13-50 | 13-60 | 18-30 | 18-40 | 18-50 | 18-60 | 23-30 | 23-40 | 23-50 | 23-60
80 |  |  | 1.9573 | 1.931 | 1.9087 | 1.8901 | 1.9706 | 1.9682 | 1.9148 | 1.872 | 2.0108 | 1.952 | 1.9075 | 1.8726 | 1.9712 | 1.9285 | 1.8946 | 1.8669
79.5 |  |  | 1.9399 | 1.9142 | 1.8924 | 1.8741 | 1.9529 | 1.9505 | 1.8983 | 1.8564 | 1.9921 | 1.9347 | 1.8911 | 1.857 | 1.9534 | 1.9117 | 1.8785 | 1.8514 |  | n | 1.4289 | 1.4001 | 1.3754 | 1.3545 | 1.4433 | 1.4407 | 1.3822 | 1.334 | 1.4862 | 1.4231 | 1.374 | 1.3347 | 1.4439 | 1.3973 | 1.3596 | 1.3282
79 |  |  | 1.9225 | 1.8973 | 1.876 | 1.8582 | 1.9352 | 1.9329 | 1.8818 | 1.8408 | 1.9735 | 1.9174 | 1.8748 | 1.8414 | 1.9357 | 1.8949 | 1.8625 | 1.8359 |  | Tipas | 8-30 | 8-40 | 8-50 | 8-60 | 13-30 | 13-40 | 13-50 | 13-60 | 18-30 | 18-40 | 18-50 | 18-60 | 23-30 | 23-40 | 23-50 | 23-60
78.5 |  |  | 1.9051 | 1.8805 | 1.8597 | 1.8422 | 1.9175 | 1.9153 | 1.8654 | 1.8253 | 1.955 | 1.9001 | 1.8585 | 1.8259 | 1.918 | 1.8782 | 1.8465 | 1.8205
78 |  |  | 1.8878 | 1.8638 | 1.8434 | 1.8264 | 1.8999 | 1.8977 | 1.849 | 1.8098 | 1.9365 | 1.8829 | 1.8423 | 1.8104 | 1.9004 | 1.8615 | 1.8305 | 1.8051
77.5 |  |  | 1.8705 | 1.8471 | 1.8272 | 1.8105 | 1.8824 | 1.8802 | 1.8326 | 1.7943 | 1.9181 | 1.8658 | 1.8261 | 1.7949 | 1.8829 | 1.8448 | 1.8146 | 1.7898 |  |  | Tipas | n
77 |  |  | 1.8533 | 1.8304 | 1.811 | 1.7947 | 1.8649 | 1.8628 | 1.8163 | 1.7789 | 1.8997 | 1.8487 | 1.8099 | 1.7794 | 1.8654 | 1.8282 | 1.7987 | 1.7745 |  |  | 8-30 | 1.4289
76.5 |  |  | 1.8361 | 1.8138 | 1.7948 | 1.779 | 1.8474 | 1.8454 | 1.8 | 1.7635 | 1.8814 | 1.8316 | 1.7938 | 1.764 | 1.8479 | 1.8116 | 1.7828 | 1.7592 |  |  | 8-40 | 1.4001
76 |  |  | 1.819 | 1.7972 | 1.7787 | 1.7632 | 1.83 | 1.828 | 1.7838 | 1.7482 | 1.8632 | 1.8146 | 1.7777 | 1.7487 | 1.8305 | 1.7951 | 1.767 | 1.7439 |  |  | 8-50 | 1.3754
75.5 |  |  | 1.8019 | 1.7807 | 1.7626 | 1.7475 | 1.8127 | 1.8107 | 1.7676 | 1.7328 | 1.845 | 1.7976 | 1.7616 | 1.7333 | 1.8131 | 1.7786 | 1.7512 | 1.7287 |  |  | 8-60 | 1.3545
75 |  |  | 1.7849 | 1.7642 | 1.7466 | 1.7319 | 1.7954 | 1.7935 | 1.7514 | 1.7175 | 1.8269 | 1.7807 | 1.7456 | 1.718 | 1.7958 | 1.7622 | 1.7355 | 1.7135 |  |  | 13-30 | 1.4433
74.5 |  |  | 1.7679 | 1.7477 | 1.7306 | 1.7163 | 1.7781 | 1.7763 | 1.7353 | 1.7023 | 1.8088 | 1.7638 | 1.7296 | 1.7028 | 1.7785 | 1.7458 | 1.7197 | 1.6983 |  |  | 13-40 | 1.4407
74 |  |  | 1.751 | 1.7313 | 1.7147 | 1.7007 | 1.7609 | 1.7591 | 1.7192 | 1.6871 | 1.7908 | 1.747 | 1.7137 | 1.6875 | 1.7613 | 1.7294 | 1.7041 | 1.6832 |  |  | 13-50 | 1.3822
73.5 |  |  | 1.7341 | 1.715 | 1.6987 | 1.6851 | 1.7438 | 1.742 | 1.7032 | 1.6719 | 1.7728 | 1.7303 | 1.6978 | 1.6723 | 1.7442 | 1.7131 | 1.6884 | 1.6681 |  |  | 13-60 | 1.334
73 |  |  | 1.7173 | 1.6987 | 1.6829 | 1.6696 | 1.7267 | 1.725 | 1.6872 | 1.6567 | 1.7549 | 1.7135 | 1.682 | 1.6571 | 1.7271 | 1.6969 | 1.6728 | 1.6531 |  |  | 18-30 | 1.4862
72.5 |  |  | 1.7005 | 1.6824 | 1.667 | 1.6541 | 1.7096 | 1.708 | 1.6713 | 1.6416 | 1.7371 | 1.6968 | 1.6662 | 1.642 | 1.71 | 1.6807 | 1.6573 | 1.6381 |  |  | 18-40 | 1.4231
72 |  |  | 1.6838 | 1.6662 | 1.6512 | 1.6387 | 1.6926 | 1.691 | 1.6553 | 1.6265 | 1.7193 | 1.6802 | 1.6504 | 1.6269 | 1.693 | 1.6645 | 1.6418 | 1.6231 |  |  | 18-50 | 1.374
71.5 |  |  | 1.6671 | 1.65 | 1.6355 | 1.6233 | 1.6757 | 1.6741 | 1.6395 | 1.6115 | 1.7016 | 1.6636 | 1.6347 | 1.6119 | 1.6761 | 1.6484 | 1.6263 | 1.6081 |  |  | 18-60 | 1.3347
71 |  |  | 1.6505 | 1.6339 | 1.6198 | 1.608 | 1.6588 | 1.6573 | 1.6237 | 1.5964 | 1.684 | 1.6471 | 1.619 | 1.5968 | 1.6592 | 1.6323 | 1.6108 | 1.5932 |  |  | 23-30 | 1.4439
70.5 |  |  | 1.6339 | 1.6178 | 1.6041 | 1.5926 | 1.642 | 1.6405 | 1.6079 | 1.5815 | 1.6664 | 1.6306 | 1.6033 | 1.5818 | 1.6423 | 1.6162 | 1.5954 | 1.5783 |  |  | 23-40 | 1.3973
70 |  |  | 1.6173 | 1.6017 | 1.5885 | 1.5774 | 1.6252 | 1.6238 | 1.5921 | 1.5665 | 1.6488 | 1.6142 | 1.5877 | 1.5669 | 1.6255 | 1.6002 | 1.5801 | 1.5635 |  |  | 23-50 | 1.3596
69.5 |  |  | 1.6009 | 1.5858 | 1.5729 | 1.5621 | 1.6085 | 1.6071 | 1.5764 | 1.5516 | 1.6314 | 1.5978 | 1.5722 | 1.552 | 1.6088 | 1.5843 | 1.5647 | 1.5486 |  |  | 23-60 | 1.3282
69 |  |  | 1.5844 | 1.5698 | 1.5574 | 1.5469 | 1.5918 | 1.5905 | 1.5608 | 1.5367 | 1.6139 | 1.5815 | 1.5567 | 1.5371 | 1.5921 | 1.5684 | 1.5495 | 1.5339
68.5 |  |  | 1.5681 | 1.5539 | 1.5419 | 1.5318 | 1.5752 | 1.5739 | 1.5452 | 1.5219 | 1.5966 | 1.5652 | 1.5412 | 1.5222 | 1.5755 | 1.5525 | 1.5342 | 1.5191
68 |  |  | 1.5517 | 1.538 | 1.5264 | 1.5166 | 1.5586 | 1.5574 | 1.5296 | 1.5071 | 1.5793 | 1.549 | 1.5257 | 1.5074 | 1.5589 | 1.5367 | 1.519 | 1.5044
67.5 |  |  | 1.5354 | 1.5222 | 1.511 | 1.5015 | 1.5421 | 1.5409 | 1.5141 | 1.4923 | 1.5621 | 1.5328 | 1.5104 | 1.4926 | 1.5424 | 1.521 | 1.5038 | 1.4897
67 |  |  | 1.5192 | 1.5065 | 1.4956 | 1.4865 | 1.5256 | 1.5245 | 1.4986 | 1.4776 | 1.5449 | 1.5166 | 1.495 | 1.4779 | 1.5259 | 1.5052 | 1.4887 | 1.4751
66.5 |  |  | 1.503 | 1.4907 | 1.4803 | 1.4715 | 1.5092 | 1.5081 | 1.4832 | 1.4629 | 1.5278 | 1.5006 | 1.4797 | 1.4632 | 1.5095 | 1.4896 | 1.4736 | 1.4605
66 |  |  | 1.4869 | 1.4751 | 1.465 | 1.4565 | 1.4929 | 1.4918 | 1.4678 | 1.4483 | 1.5108 | 1.4845 | 1.4644 | 1.4485 | 1.4931 | 1.4739 | 1.4586 | 1.4459
65.5 |  |  | 1.4709 | 1.4595 | 1.4498 | 1.4416 | 1.4766 | 1.4755 | 1.4524 | 1.4336 | 1.4938 | 1.4686 | 1.4492 | 1.4339 | 1.4768 | 1.4584 | 1.4436 | 1.4314
65 |  |  | 1.4548 | 1.4439 | 1.4346 | 1.4267 | 1.4603 | 1.4593 | 1.4371 | 1.4191 | 1.4769 | 1.4526 | 1.434 | 1.4193 | 1.4606 | 1.4428 | 1.4286 | 1.4169
64.5 |  |  | 1.4389 | 1.4284 | 1.4194 | 1.4119 | 1.4442 | 1.4432 | 1.4219 | 1.4045 | 1.46 | 1.4367 | 1.4189 | 1.4048 | 1.4444 | 1.4273 | 1.4137 | 1.4024
64 |  |  | 1.423 | 1.4129 | 1.4043 | 1.3971 | 1.428 | 1.4271 | 1.4066 | 1.39 | 1.4432 | 1.4209 | 1.4038 | 1.3903 | 1.4282 | 1.4119 | 1.3988 | 1.388
63.5 |  |  | 1.4071 | 1.3974 | 1.3892 | 1.3823 | 1.412 | 1.4111 | 1.3915 | 1.3755 | 1.4265 | 1.4052 | 1.3888 | 1.3758 | 1.4122 | 1.3965 | 1.384 | 1.3736
63 |  |  | 1.3913 | 1.3821 | 1.3742 | 1.3676 | 1.3959 | 1.3951 | 1.3764 | 1.3611 | 1.4098 | 1.3894 | 1.3738 | 1.3613 | 1.3961 | 1.3812 | 1.3692 | 1.3593
62.5 |  |  | 1.3755 | 1.3667 | 1.3592 | 1.3529 | 1.38 | 1.3792 | 1.3613 | 1.3467 | 1.3932 | 1.3738 | 1.3588 | 1.3469 | 1.3802 | 1.3659 | 1.3544 | 1.345
62 |  |  | 1.3598 | 1.3514 | 1.3443 | 1.3383 | 1.3641 | 1.3633 | 1.3463 | 1.3324 | 1.3767 | 1.3582 | 1.3439 | 1.3326 | 1.3642 | 1.3506 | 1.3397 | 1.3307
61.5 |  |  | 1.3442 | 1.3362 | 1.3294 | 1.3237 | 1.3482 | 1.3475 | 1.3313 | 1.3181 | 1.3602 | 1.3426 | 1.329 | 1.3182 | 1.3484 | 1.3354 | 1.3251 | 1.3165
61 |  |  | 1.3286 | 1.321 | 1.3146 | 1.3091 | 1.3324 | 1.3317 | 1.3163 | 1.3038 | 1.3438 | 1.3271 | 1.3142 | 1.304 | 1.3326 | 1.3203 | 1.3104 | 1.3023
60.5 |  |  | 1.3131 | 1.3059 | 1.2998 | 1.2946 | 1.3167 | 1.316 | 1.3014 | 1.2895 | 1.3275 | 1.3116 | 1.2994 | 1.2897 | 1.3168 | 1.3052 | 1.2959 | 1.2881
60 |  |  | 1.2976 | 1.2908 | 1.285 | 1.2801 | 1.301 | 1.3004 | 1.2866 | 1.2753 | 1.3112 | 1.2962 | 1.2847 | 1.2755 | 1.3012 | 1.2901 | 1.2813 | 1.274
59.5 |  |  | 1.2822 | 1.2758 | 1.2703 | 1.2657 | 1.2854 | 1.2848 | 1.2718 | 1.2612 | 1.295 | 1.2809 | 1.27 | 1.2613 | 1.2855 | 1.2752 | 1.2668 | 1.2599
59 |  |  | 1.2668 | 1.2608 | 1.2556 | 1.2513 | 1.2698 | 1.2693 | 1.2571 | 1.2471 | 1.2789 | 1.2656 | 1.2554 | 1.2472 | 1.27 | 1.2602 | 1.2524 | 1.2459
58.5 |  |  | 1.2515 | 1.2459 | 1.241 | 1.237 | 1.2543 | 1.2538 | 1.2424 | 1.233 | 1.2628 | 1.2504 | 1.2408 | 1.2331 | 1.2545 | 1.2453 | 1.238 | 1.2319
58 |  |  | 1.2362 | 1.231 | 1.2265 | 1.2227 | 1.2389 | 1.2384 | 1.2277 | 1.219 | 1.2468 | 1.2352 | 1.2262 | 1.2191 | 1.239 | 1.2305 | 1.2236 | 1.2179
57.5 |  |  | 1.221 | 1.2161 | 1.2119 | 1.2084 | 1.2235 | 1.2231 | 1.2131 | 1.205 | 1.2309 | 1.2201 | 1.2117 | 1.2051 | 1.2236 | 1.2157 | 1.2093 | 1.204
57 |  |  | 1.2059 | 1.2014 | 1.1975 | 1.1942 | 1.2082 | 1.2078 | 1.1985 | 1.191 | 1.215 | 1.205 | 1.1973 | 1.1911 | 1.2083 | 1.2009 | 1.195 | 1.1901
56.5 |  |  | 1.1908 | 1.1866 | 1.1831 | 1.18 | 1.1929 | 1.1925 | 1.184 | 1.1771 | 1.1992 | 1.19 | 1.1829 | 1.1772 | 1.193 | 1.1862 | 1.1808 | 1.1762
56 |  |  | 1.1758 | 1.172 | 1.1687 | 1.1659 | 1.1777 | 1.1774 | 1.1696 | 1.1632 | 1.1834 | 1.175 | 1.1685 | 1.1633 | 1.1778 | 1.1716 | 1.1666 | 1.1624
55.5 |  |  | 1.1608 | 1.1573 | 1.1543 | 1.1518 | 1.1626 | 1.1622 | 1.1552 | 1.1494 | 1.1678 | 1.1601 | 1.1542 | 1.1495 | 1.1626 | 1.157 | 1.1524 | 1.1487
55 |  |  | 1.1459 | 1.1428 | 1.1401 | 1.1378 | 1.1475 | 1.1472 | 1.1408 | 1.1356 | 1.1522 | 1.1453 | 1.1399 | 1.1357 | 1.1475 | 1.1425 | 1.1384 | 1.135
54.5 |  |  | 1.131 | 1.1282 | 1.1258 | 1.1238 | 1.1324 | 1.1322 | 1.1265 | 1.1218 | 1.1366 | 1.1305 | 1.1257 | 1.1219 | 1.1325 | 1.128 | 1.1243 | 1.1213
54 |  |  | 1.1162 | 1.1138 | 1.1117 | 1.1099 | 1.1175 | 1.1173 | 1.1122 | 1.1081 | 1.1212 | 1.1157 | 1.1115 | 1.1082 | 1.1175 | 1.1135 | 1.1103 | 1.1076
53.5 |  |  | 1.1015 | 1.0994 | 1.0975 | 1.096 | 1.1026 | 1.1024 | 1.098 | 1.0945 | 1.1058 | 1.1011 | 1.0974 | 1.0945 | 1.1026 | 1.0992 | 1.0964 | 1.094
53 |  |  | 1.0868 | 1.085 | 1.0834 | 1.0821 | 1.0877 | 1.0876 | 1.0839 | 1.0808 | 1.0905 | 1.0865 | 1.0834 | 1.0809 | 1.0878 | 1.0848 | 1.0824 | 1.0805
52.5 |  |  | 1.0722 | 1.0707 | 1.0694 | 1.0683 | 1.073 | 1.0728 | 1.0698 | 1.0673 | 1.0752 | 1.0719 | 1.0693 | 1.0673 | 1.073 | 1.0706 | 1.0686 | 1.0669
52 |  |  | 1.0576 | 1.0564 | 1.0554 | 1.0546 | 1.0582 | 1.0581 | 1.0557 | 1.0537 | 1.06 | 1.0574 | 1.0554 | 1.0537 | 1.0583 | 1.0563 | 1.0548 | 1.0535
51.5 |  |  | 1.0431 | 1.0423 | 1.0415 | 1.0408 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0417 | 1.0402 | 1.0449 | 1.043 | 1.0414 | 1.0402 | 1.0436 | 1.0422 | 1.041 | 1.04
51 |  |  | 1.0287 | 1.0281 | 1.0276 | 1.0272 | 1.029 | 1.0289 | 1.0277 | 1.0268 | 1.0299 | 1.0286 | 1.0276 | 1.0268 | 1.029 | 1.0281 | 1.0273 | 1.0267
50.5 |  |  | 1.0143 | 1.014 | 1.0138 | 1.0136 | 1.0145 | 1.0144 | 1.0138 | 1.0134 | 1.0149 | 1.0143 | 1.0138 | 1.0134 | 1.0145 | 1.014 | 1.0136 | 1.0133
50 | bar: 8-30 to 23-60
49.5 |  |  | 0.98574 | 0.98603 | 0.98627 | 0.98648 | 0.9856 | 0.98562 | 0.9862 | 0.98668 | 0.98517 | 0.9858 | 0.98629 | 0.98668 | 0.98559 | 0.98605 | 0.98643 | 0.98674
49 |  |  | 0.97155 | 0.97211 | 0.9726 | 0.97301 | 0.97126 | 0.97131 | 0.97246 | 0.97341 | 0.97042 | 0.97166 | 0.97262 | 0.9734 | 0.97125 | 0.97217 | 0.97291 | 0.97352
48.5 |  |  | 0.95741 | 0.95825 | 0.95897 | 0.95958 | 0.95699 | 0.95707 | 0.95877 | 0.96018 | 0.95574 | 0.95758 | 0.95901 | 0.96016 | 0.95697 | 0.95833 | 0.95943 | 0.96035
48 |  |  | 0.94334 | 0.94445 | 0.9454 | 0.94621 | 0.94278 | 0.94288 | 0.94514 | 0.947 | 0.94113 | 0.94356 | 0.94545 | 0.94697 | 0.94276 | 0.94456 | 0.94601 | 0.94722
47.5 |  |  | 0.92933 | 0.9307 | 0.93188 | 0.93288 | 0.92864 | 0.92877 | 0.93156 | 0.93386 | 0.9266 | 0.92961 | 0.93195 | 0.93383 | 0.92861 | 0.93084 | 0.93264 | 0.93414
47 |  |  | 0.91538 | 0.91701 | 0.91842 | 0.91961 | 0.91457 | 0.91471 | 0.91803 | 0.92077 | 0.91214 | 0.91571 | 0.9185 | 0.92073 | 0.91453 | 0.91717 | 0.91932 | 0.9211
46.5 |  |  | 0.9015 | 0.90339 | 0.90501 | 0.90638 | 0.90056 | 0.90073 | 0.90456 | 0.90773 | 0.89776 | 0.90188 | 0.9051 | 0.90768 | 0.90052 | 0.90357 | 0.90604 | 0.90811
46 |  |  | 0.88768 | 0.88981 | 0.89165 | 0.8932 | 0.88661 | 0.88681 | 0.89114 | 0.89473 | 0.88345 | 0.88811 | 0.89175 | 0.89468 | 0.88657 | 0.89002 | 0.89282 | 0.89516
45.5 |  |  | 0.87393 | 0.8763 | 0.87835 | 0.88008 | 0.87274 | 0.87295 | 0.87778 | 0.88178 | 0.86922 | 0.8744 | 0.87846 | 0.88172 | 0.87269 | 0.87653 | 0.87966 | 0.88226
45 |  |  | 0.86024 | 0.86285 | 0.8651 | 0.867 | 0.85893 | 0.85917 | 0.86448 | 0.86888 | 0.85506 | 0.86076 | 0.86523 | 0.86882 | 0.85888 | 0.8631 | 0.86654 | 0.86941
44.5 |  |  | 0.84661 | 0.84946 | 0.8519 | 0.85398 | 0.84519 | 0.84545 | 0.85123 | 0.85602 | 0.84098 | 0.84718 | 0.85204 | 0.85595 | 0.84513 | 0.84973 | 0.85347 | 0.8566
44 |  |  | 0.83305 | 0.83612 | 0.83877 | 0.84101 | 0.83152 | 0.83179 | 0.83804 | 0.84322 | 0.82697 | 0.83367 | 0.83892 | 0.84314 | 0.83145 | 0.83642 | 0.84046 | 0.84384
43.5 |  |  | 0.81956 | 0.82285 | 0.82569 | 0.82809 | 0.81791 | 0.81821 | 0.8249 | 0.83046 | 0.81304 | 0.82022 | 0.82585 | 0.83038 | 0.81785 | 0.82317 | 0.8275 | 0.83113
43 |  |  | 0.80613 | 0.80964 | 0.81266 | 0.81523 | 0.80438 | 0.8047 | 0.81183 | 0.81775 | 0.79919 | 0.80684 | 0.81283 | 0.81766 | 0.80431 | 0.80998 | 0.8146 | 0.81847
42.5 |  |  | 0.79277 | 0.79649 | 0.79969 | 0.80241 | 0.79092 | 0.79125 | 0.79881 | 0.80509 | 0.78542 | 0.79352 | 0.79987 | 0.805 | 0.79084 | 0.79685 | 0.80175 | 0.80585
42 |  |  | 0.77948 | 0.7834 | 0.78678 | 0.78965 | 0.77752 | 0.77787 | 0.78585 | 0.79248 | 0.77173 | 0.78026 | 0.78697 | 0.79238 | 0.77744 | 0.78378 | 0.78895 | 0.79328
41.5 |  |  | 0.76625 | 0.77037 | 0.77393 | 0.77695 | 0.7642 | 0.76457 | 0.77295 | 0.77992 | 0.75811 | 0.76708 | 0.77413 | 0.77982 | 0.76411 | 0.77078 | 0.77621 | 0.78076
41 |  |  | 0.75309 | 0.75741 | 0.76113 | 0.76429 | 0.75094 | 0.75133 | 0.7601 | 0.76741 | 0.74458 | 0.75396 | 0.76134 | 0.7673 | 0.75085 | 0.75783 | 0.76352 | 0.76829
40.5 |  |  | 0.74 | 0.74451 | 0.74839 | 0.7517 | 0.73776 | 0.73817 | 0.74732 | 0.75495 | 0.73112 | 0.74091 | 0.74861 | 0.75484 | 0.73767 | 0.74495 | 0.75089 | 0.75587
40 |  |  | 0.72698 | 0.73167 | 0.73572 | 0.73915 | 0.72465 | 0.72507 | 0.7346 | 0.74254 | 0.71775 | 0.72793 | 0.73595 | 0.74243 | 0.72456 | 0.73213 | 0.73831 | 0.74351
39.5 |  |  | 0.71403 | 0.7189 | 0.7231 | 0.72667 | 0.71162 | 0.71205 | 0.72194 | 0.73019 | 0.70446 | 0.71501 | 0.72334 | 0.73007 | 0.71151 | 0.71937 | 0.72579 | 0.73119
39 |  |  | 0.70115 | 0.70619 | 0.71054 | 0.71424 | 0.69865 | 0.6991 | 0.70934 | 0.71788 | 0.69124 | 0.70217 | 0.71078 | 0.71776 | 0.69855 | 0.70668 | 0.71333 | 0.71892
38.5 |  |  | 0.68835 | 0.69355 | 0.69804 | 0.70186 | 0.68576 | 0.68623 | 0.6968 | 0.70563 | 0.67811 | 0.68939 | 0.69829 | 0.7055 | 0.68565 | 0.69405 | 0.70093 | 0.7067
38 |  |  | 0.67561 | 0.68097 | 0.6856 | 0.68954 | 0.67294 | 0.67342 | 0.68432 | 0.69343 | 0.66507 | 0.67668 | 0.68586 | 0.6933 | 0.67283 | 0.68149 | 0.68858 | 0.69454
37.5 |  |  | 0.66294 | 0.66846 | 0.67322 | 0.67728 | 0.6602 | 0.66069 | 0.67191 | 0.68129 | 0.6521 | 0.66405 | 0.67349 | 0.68115 | 0.66009 | 0.669 | 0.67629 | 0.68243
37 |  |  | 0.65035 | 0.65601 | 0.66091 | 0.66508 | 0.64753 | 0.64804 | 0.65956 | 0.6692 | 0.63922 | 0.65148 | 0.66119 | 0.66906 | 0.64742 | 0.65656 | 0.66406 | 0.67037
36.5 |  |  | 0.63783 | 0.64363 | 0.64866 | 0.65294 | 0.63494 | 0.63546 | 0.64727 | 0.65716 | 0.62643 | 0.63899 | 0.64894 | 0.65702 | 0.63482 | 0.6442 | 0.65189 | 0.65836
36 |  |  | 0.62538 | 0.63132 | 0.63647 | 0.64085 | 0.62243 | 0.62296 | 0.63505 | 0.64518 | 0.61372 | 0.62657 | 0.63676 | 0.64503 | 0.6223 | 0.6319 | 0.63978 | 0.64641
35.5 |  |  | 0.613 | 0.61908 | 0.62434 | 0.62882 | 0.60999 | 0.61053 | 0.62289 | 0.63326 | 0.60109 | 0.61422 | 0.62464 | 0.6331 | 0.60986 | 0.61967 | 0.62773 | 0.63451
35 |  |  | 0.6007 | 0.60691 | 0.61228 | 0.61686 | 0.59763 | 0.59818 | 0.61079 | 0.62139 | 0.58855 | 0.60195 | 0.61258 | 0.62123 | 0.5975 | 0.60751 | 0.61574 | 0.62267
34.5 |  |  | 0.58848 | 0.5948 | 0.60028 | 0.60495 | 0.58534 | 0.58591 | 0.59877 | 0.60957 | 0.5761 | 0.58975 | 0.60059 | 0.60941 | 0.58521 | 0.59542 | 0.60381 | 0.61088
34 |  |  | 0.57633 | 0.58277 | 0.58835 | 0.59311 | 0.57314 | 0.57371 | 0.58681 | 0.59782 | 0.56373 | 0.57762 | 0.58866 | 0.59765 | 0.57301 | 0.5834 | 0.59194 | 0.59915
33.5 |  |  | 0.56426 | 0.5708 | 0.57648 | 0.58132 | 0.56101 | 0.5616 | 0.57491 | 0.58612 | 0.55146 | 0.56557 | 0.5768 | 0.58595 | 0.56088 | 0.57144 | 0.58014 | 0.58748
33 |  |  | 0.55226 | 0.55891 | 0.56468 | 0.5696 | 0.54897 | 0.54956 | 0.56308 | 0.57448 | 0.53927 | 0.5536 | 0.56501 | 0.57431 | 0.54883 | 0.55956 | 0.5684 | 0.57586
32.5 |  |  | 0.54035 | 0.54709 | 0.55294 | 0.55794 | 0.537 | 0.53761 | 0.55133 | 0.56289 | 0.52717 | 0.5417 | 0.55328 | 0.56272 | 0.53687 | 0.54775 | 0.55672 | 0.5643
32 |  |  | 0.52851 | 0.53534 | 0.54128 | 0.54635 | 0.52512 | 0.52573 | 0.53964 | 0.55137 | 0.51516 | 0.52988 | 0.54162 | 0.5512 | 0.52498 | 0.53601 | 0.54511 | 0.5528
31.5 |  |  | 0.51675 | 0.52367 | 0.52968 | 0.53482 | 0.51332 | 0.51394 | 0.52802 | 0.53991 | 0.50325 | 0.51813 | 0.53002 | 0.53973 | 0.51318 | 0.52435 | 0.53356 | 0.54136
31 |  |  | 0.50507 | 0.51207 | 0.51815 | 0.52335 | 0.5016 | 0.50223 | 0.51647 | 0.52851 | 0.49142 | 0.50647 | 0.5185 | 0.52833 | 0.50146 | 0.51275 | 0.52208 | 0.52997
30.5 |  |  | 0.49347 | 0.50054 | 0.50669 | 0.51195 | 0.48997 | 0.4906 | 0.50499 | 0.51717 | 0.47969 | 0.49488 | 0.50704 | 0.51699 | 0.48982 | 0.50123 | 0.51066 | 0.51865
30 |  |  | 0.48195 | 0.48909 | 0.4953 | 0.50062 | 0.47842 | 0.47905 | 0.49358 | 0.50589 | 0.46805 | 0.48338 | 0.49566 | 0.50571 | 0.47827 | 0.48979 | 0.49931 | 0.50739
29.5 |  |  | 0.47051 | 0.47772 | 0.48398 | 0.48935 | 0.46695 | 0.46759 | 0.48225 | 0.49467 | 0.4565 | 0.47195 | 0.48434 | 0.49449 | 0.4668 | 0.47842 | 0.48803 | 0.49619
29 |  |  | 0.45916 | 0.46642 | 0.47274 | 0.47815 | 0.45557 | 0.45622 | 0.47099 | 0.48352 | 0.44505 | 0.46061 | 0.4731 | 0.48333 | 0.45542 | 0.46713 | 0.47682 | 0.48505
28.5 |  |  | 0.44789 | 0.4552 | 0.46156 | 0.46702 | 0.44428 | 0.44493 | 0.4598 | 0.47243 | 0.43369 | 0.44935 | 0.46193 | 0.47224 | 0.44413 | 0.45592 | 0.46568 | 0.47397
28 |  |  | 0.4367 | 0.44406 | 0.45046 | 0.45595 | 0.43307 | 0.43373 | 0.44869 | 0.46141 | 0.42243 | 0.43817 | 0.45083 | 0.46122 | 0.43292 | 0.44478 | 0.45461 | 0.46296
27.5 |  |  | 0.4256 | 0.43299 | 0.43944 | 0.44496 | 0.42195 | 0.42261 | 0.43765 | 0.45045 | 0.41127 | 0.42708 | 0.4398 | 0.45026 | 0.4218 | 0.43372 | 0.44361 | 0.45201
27 |  |  | 0.41459 | 0.42201 | 0.42848 | 0.43404 | 0.41093 | 0.41159 | 0.42669 | 0.43956 | 0.40021 | 0.41607 | 0.42885 | 0.43937 | 0.41077 | 0.42274 | 0.43268 | 0.44113
26.5 |  |  | 0.40366 | 0.41111 | 0.41761 | 0.42319 | 0.39999 | 0.40065 | 0.41581 | 0.42873 | 0.38924 | 0.40515 | 0.41798 | 0.42854 | 0.39984 | 0.41184 | 0.42182 | 0.43031
26 |  |  | 0.39282 | 0.40029 | 0.40681 | 0.41241 | 0.38914 | 0.3898 | 0.405 | 0.41797 | 0.37838 | 0.39432 | 0.40718 | 0.41778 | 0.38899 | 0.40103 | 0.41103 | 0.41956
25.5 |  |  | 0.38207 | 0.38956 | 0.39609 | 0.4017 | 0.37839 | 0.37905 | 0.39428 | 0.40729 | 0.36761 | 0.38357 | 0.39646 | 0.40709 | 0.37823 | 0.39029 | 0.40032 | 0.40888
25 |  |  | 0.37141 | 0.3789 | 0.38545 | 0.39107 | 0.36773 | 0.36839 | 0.38363 | 0.39667 | 0.35695 | 0.37291 | 0.38582 | 0.39647 | 0.36757 | 0.37964 | 0.38969 | 0.39826
24.5 |  |  | 0.36085 | 0.36834 | 0.37488 | 0.38051 | 0.35716 | 0.35782 | 0.37307 | 0.38612 | 0.34639 | 0.36234 | 0.37526 | 0.38593 | 0.357 | 0.36907 | 0.37913 | 0.38772
24 |  |  | 0.35037 | 0.35785 | 0.3644 | 0.37003 | 0.34669 | 0.34735 | 0.36259 | 0.37564 | 0.33594 | 0.35186 | 0.36478 | 0.37545 | 0.34653 | 0.35859 | 0.36865 | 0.37725
23.5 |  |  | 0.33999 | 0.34746 | 0.354 | 0.35963 | 0.33631 | 0.33697 | 0.35219 | 0.36524 | 0.32559 | 0.34148 | 0.35437 | 0.36505 | 0.33616 | 0.34819 | 0.35825 | 0.36684
23 |  |  | 0.3297 | 0.33715 | 0.34368 | 0.34931 | 0.32603 | 0.32669 | 0.34187 | 0.35491 | 0.31535 | 0.33119 | 0.34406 | 0.35472 | 0.32588 | 0.33789 | 0.34792 | 0.35651
22.5 |  |  | 0.3195 | 0.32694 | 0.33345 | 0.33906 | 0.31585 | 0.31651 | 0.33164 | 0.34466 | 0.30521 | 0.32099 | 0.33382 | 0.34446 | 0.3157 | 0.32767 | 0.33768 | 0.34626
22 |  |  | 0.30941 | 0.31681 | 0.3233 | 0.32889 | 0.30577 | 0.30642 | 0.3215 | 0.33448 | 0.29519 | 0.31088 | 0.32367 | 0.33428 | 0.30562 | 0.31754 | 0.32752 | 0.33607
21.5 |  |  | 0.29941 | 0.30677 | 0.31324 | 0.31881 | 0.29579 | 0.29644 | 0.31144 | 0.32437 | 0.28527 | 0.30088 | 0.31361 | 0.32418 | 0.29564 | 0.3075 | 0.31744 | 0.32597
21 |  |  | 0.28951 | 0.29683 | 0.30326 | 0.30881 | 0.28591 | 0.28656 | 0.30148 | 0.31435 | 0.27547 | 0.29097 | 0.30363 | 0.31416 | 0.28577 | 0.29755 | 0.30745 | 0.31594
20.5 |  |  | 0.27971 | 0.28698 | 0.29337 | 0.29889 | 0.27614 | 0.27678 | 0.2916 | 0.30441 | 0.26578 | 0.28116 | 0.29374 | 0.30422 | 0.27599 | 0.2877 | 0.29754 | 0.30598
20 |  |  | 0.27001 | 0.27723 | 0.28358 | 0.28906 | 0.26647 | 0.26711 | 0.28182 | 0.29454 | 0.2562 | 0.27145 | 0.28394 | 0.29435 | 0.26633 | 0.27794 | 0.28771 | 0.29611
19.5 |  |  | 0.26042 | 0.26758 | 0.27387 | 0.27932 | 0.25691 | 0.25754 | 0.27213 | 0.28476 | 0.24674 | 0.26184 | 0.27423 | 0.28457 | 0.25677 | 0.26828 | 0.27798 | 0.28632
19 |  |  | 0.25093 | 0.25802 | 0.26426 | 0.26966 | 0.24746 | 0.24808 | 0.26253 | 0.27506 | 0.2374 | 0.25234 | 0.26462 | 0.27488 | 0.24731 | 0.25872 | 0.26833 | 0.27661
18.5 |  |  | 0.24155 | 0.24856 | 0.25474 | 0.26009 | 0.23811 | 0.23873 | 0.25303 | 0.26545 | 0.22817 | 0.24294 | 0.2551 | 0.26526 | 0.23797 | 0.24926 | 0.25878 | 0.26698
18 |  |  | 0.23227 | 0.23921 | 0.24532 | 0.25062 | 0.22888 | 0.22949 | 0.24362 | 0.25592 | 0.21907 | 0.23365 | 0.24567 | 0.25574 | 0.22874 | 0.2399 | 0.24932 | 0.25744